Série

OTP-E	Thermopompe simple zone Eagle 
sans conduit de ventilation

Caractéristiques

Mode de fonctionnement	- 	Climatisation, chauffage, déshumidification, ventilation et auto.

Capacité nominale	-	9000, 12000, 18000, 24000 BTU/hr.

Tension	-	230/208V, 60 Hz, 1 phase.

Unité intérieure	- 	Installation en haut de mur, pouvant être raccordée de chaque côté.

-	Boîtier en plastique, standard blanc.

-	Ventilateur à courant transversal à 4 vitesses (auto, élevée, moyenne et faible).

-	Filtres lavables.

Unité extérieure	-	Compresseur rotatif à vitesse variable (INVERTER), avec limiteur de surcharge.

-	Soupape d’expansion électronique pour un contrôle précis du débit de réfrigérant.

-	Ailettes du condenseur recouvertes d'un enduit hydrophile pour une plus grande 
résistance à la corrosion.

-	Ventilateur axial silencieux de grand diamètre pour un meilleur échange thermique.

-	Fil chauffant dans le plateau de dégivrage pour empêcher la formation de glace.

-	Installation sur support mural ou au sol en aluminium en option.

Tuyauterie de raccordement	-	Longueur minimale de la tuyauterie de 10 pi (3 m).

- Diamètre externe tuyau gaz : 3/8'' à 5/8''.

- Raccords évasés.

Régulation 	-	Télécommande sans fil incluse.

-	Contrôleur mural en option.

-	Wi-Fi (option KIT-WIFI requise).
-	Interface 	(options HP6000ZB-GE et GT130 requises).

-	Température de consigne : 16 à 30 °C (61 à 86 °F).

-	Format d’affichage de la température : °C ou °F.

Garantie	-	Garantie de base 10 ans pièces et 10 ans compresseur (main-d’œuvre non incluse).

Application	- 	Salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, édifice commercial, immeuble de bureaux, condo, restaurant.

Modèles

| # Produit1 | Unité intérieure | SED09KCH17S-I SED09KCH17S-O | SED12KCH17S-I SED12KCH17S-O | SED18KCH16S-I SED18KCH16S-O | SED24KCH19S-I SED24KCH19S-O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unité extérieure |  |  |  |  |
| Qté |  |  |  |  |
| Performance technique |
| Tension |  | Volts | 230/208 | 230/208 | 230/208 | 230/208 |
| Capacité en climatisation | Nominale | W (BTU/hr) | 2667 (9100) | 3517 (12000) | 5100 (17400) | 6450 (22000) |
|  | Min. – max. | W (BTU/hr) | 720 - 2814 (2457 - 9600) | 300 - 3700 (1024 - 12624) | 1200 - 5800 (4094 - 20000) | 1730 - 7400 (5900 - 25200) |
| Capacité en chauffage | Nominale | W (BTU/hr) | 2784 (9500) | 3810 (13000) | 5275 (18000) | 7034 (24000) |
|  | Min. – max. | W (BTU/hr) | 720 - 3371 (2457 - 11500) | 700 - 4000 (2388 - 13648) | 1200 - 6200 (4100 - 21000) | 1310 - 7600 (4500 - 25900) |
| Puissance consommée en climatisation | Nominale | W | 889 | 1297 | 2040 | 1950 |
|  | Min. – max. | W | 185 - 1100 | 180 - 1500 | 200 - 2300 | 360 - 3000 |
| Puissance consommée en chauffage | Nominale | W | 774 | 1172 | 1758 | 2070 |
|  | Min. – max. | W | 170-1350 | 260 - 1450 | 300 - 2400 | 330 - 2900 |
| Puissance consommée nominale | W | 1350 | 1350 | 1500 | 2400 |
| Courant nominal | A | 6.3 | 6.5 | 10 | 11 |
| MCA | A | 10 | 9 | 15 | 19 |
| Disjoncteur/fusible max. (MOCP) | A | 15 | 15 | 20 | 30 |
| TRÉS (SEER) | - | 17 | 17 | 16 | 19 |
| CPSC (HSPF) | - | 9 | 9 | 9 | 10 |
| TRÉ (EER) | W/W | 3 | 2.71 | 2.5 | 3.31 |
| COP | W/W | 3.6 | 3.25 | 3 | 3.4 |
| Numéro AHRI | - | 205782700 | 205782701 | 205782702 | 205782703 |
| Unité intérieure |  |  |  |  |
| Déshumidification | pt/hr (l/hr) | 1.69 (0.80) | 2.96 (1.4) | 3.8 (1.80) | 4.23 (2.00) |
| Débit d’air volumique | T / H / M / L2 | pcm | 294 / 271 / 235 / 182 | 371 / 294 / 235 / 182 | 471 / 412 / 383 / 335 | 677 / 588 / 471 / 412 |
| Niveau sonore | T / H / M / L2 | dB (A) | 49 / 47 / 43 / 36 | 52 / 49 / 44 / 38 | 57 / 54 / 50 / 45 | 59 / 55 / 51 / 47 |
| Puissance du moteur du ventilateur | W | 20 | 20 | 60 | 30 |
| RLA du moteur du ventilateur | A | 0.22 | 0.31 | 0.4 | 0.55 |
| Puissance du moteur du déflecteur | W | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |
| Poids net | lb (kg) | 19.8 (9) | 22 (10) | 30 (13.5) | 37.5 (17) |
| Unité extérieure |  |  |  |  |
| Débit d’air volumique | pcm | - | - | - | - |
| Niveau sonore | dB (A) | 60 | 60 | 66 | 69 |
| Puissance du compresseur | W | 790 | 1023 | 1440 | 1635 |
| LRA du compresseur | A | 18 | 18 | 25 | 25 |
| RLA du compresseur | A | 6.6 | 6.6 | 10.2 | 13 |
| Puissance du moteur du ventilateur | W | 30 | 30 | 60 | 60 |
| RLA du moteur du ventilateur | A | 0.37 | 0.37 | 0.7 | 0.65 |
| Volume de réfrigérant (R410A) | oz (g) | 24 (680) | 28.2 (800) | 42.3 (1200) | 52.9 (1500) |
| Poids net | lb (kg) | 58.4 (26.5) | 63 (28.5) | 87 (39.5) | 97 (44) |
| Température ambiante de fonctionnement | Climatisation | °C (°F) | -18 to 46 (0 to 115) |
|  | Chauffage | °C (°F) | -20 to 24 (-4 to 75) |
| Tuyauterie de raccordement/réfrigérant |
| Longueur de préchargement | pi (m) | 25 (7.5) | 25 (7.5) | 25 (7.5) | 25 (7.5) |
| Volume additionnel de réfrigérant | oz/pi (g/m) | 0.2 (20) | 0.2 (20) | 0.2 (20) | 0.5 (50) |
| Diamètre externe tuyau liquide | po | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Diamètre externe tuyau gaz | po | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| Différence de hauteur maximale | pi (m) | 33 (10) | 33 (10) | 33 (10) | 33 (10) |
| Longueur totale maximale | pi (m) | 49 (15) | 66 (20) | 82 (25) | 82 (25) |

1 1 unité intérieure et 1 unité extérieure. À noter que chaque unité est emballée individuellement.

2 Vitesses du ventilateur à courant transversal : (T) Turbo / (H) Élevée / (M) Moyenne / (L) Faible.

Variation du ratio de capacité en fonction de la température extérieure

SED09

SEDD12

SED18

SED24

| Unité intérieur | L | H | D |
| --- | --- | --- | --- |
|  | in. | mm | in. | mm | in. | mm |
| SED09KCH17S-I | 31 1/8 | 790 | 10 13/16 | 275 | 7 7/8 | 200 |
| SED12KCH17S-I | 33 1/4 | 845 | 11 3/8 | 289 | 7 7/8 | 209 |
| SED18KCH16S-I | 38 3/16 | 970 | 11 13/16 | 300 | 8 13/16 | 224 |
| SED24KCH19S-I | 42 7/16 | 1078 | 12 13/16 | 325 | 9 11/16 | 246 |

| Unité extérieur | L | H | D | A | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm |
| SED09KCH17S-O | 30 13/16 | 782 | 21 1/4 | 540 | 12 5/8 | 320 | 21 1/4 | 540 | 11 1/4 | 286 |
| SED12KCH17S-O | 30 13/16 | 782 | 21 1/4 | 540 | 12 5/8 | 320 | 21 1/4 | 540 | 11 1/4 | 286 |
| SED18KCH16S-O | 35 15/16 | 912 | 25 7/16 | 646 | 14 11/16 | 373 | 22 | 559 | 14 5/16 | 364 |
| SED24KCH19S-O | 38 9/16 | 980 | 31 1/8 | 790 | 16 13/16 | 427 | 24 | 610 | 15 9/16 | 395 |

Options

Voir la section Options OTP

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |