Série

OTP-P	Thermopompe simple zone Pacific 
sans conduit de ventilation

Caractéristiques

Mode de fonctionnement	- 	Climatisation, chauffage, déshumidification, ventilation et auto.

Capacité nominale	-	9000, 12000, 18000, 24000 BTU/hr.

Tension	-	230/208V, 60 Hz, 1 phase.

Unité intérieure	- 	Installation en haut de mur, pouvant être raccordée de chaque côté.

-	Boîtier en plastique, standard blanc.

-	Ventilateur à courant transversal à 7 vitesses (auto, turbo, élevée, moyenne-élevée,

moyenne, 	faible et très faible).

-	Filtres lavables.

Unité extérieure	-	Compresseur rotatif à vitesse variable (INVERTER), avec limiteur de surcharge.

-	Vanne d’expansion électronique pour un contrôle précis du débit de réfrigérant.

-	Ailettes du condenseur recouvertes d'un enduit hydrophile pour une plus grande 
résistance à la corrosion.

-	Ventilateur axial silencieux de grand diamètre pour un meilleur échange thermique.

-	Fil chauffant dans le plateau de dégivrage pour empêcher la formation de glace.

-	Couverture et technologie de préchauffage du compresseur.

-		Installation sur support mural ou au sol en aluminium en option.

Tuyauterie de raccordement	-	Longueur minimale de la tuyauterie de 10 pi (3 m).

- Raccords évasés.

Régulation 	-	Télécommande sans fil incluse.

-	Contrôleur mural en option.

-	Wi-Fi en option.
-	Interface 	(options HP6000ZB-GE et GT130 requises).

-	Température de consigne : 16 à 30 °C (61 à 86 °F).

-	Format d’affichage de la température : °C ou °F.

Garantie	-  Garantie de base 10 ans pièces et 10 ans compresseur (main-d’œuvre non incluse).

- Garantie main-d’œuvre (vendue séparément) de la 1ère à la 10e année, couvre pièces et

main-d’œuvre avec remplacement du système si défaillance du compresseur.

Application	- 	Salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, édifice commercial, immeuble de bureaux, condo, restaurant.

Modèles

| # Produit1 | Unité intérieure | PUD09KCH25S-I PUD09KCH25S-O | PUD12KCH24S-I PUD12KCH24S-O | PUD18KCH23S-I PUD18KCH23S-O | PUD24KCH24S-I PUD24KCH24S-O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unité extérieure |  |  |  |  |
| Qté |  |  |  |  |
| Performance technique |
| Tension |  | Volts | 230/208 | 230/208 | 230/208 | 230/208 |
| Capacité en climatisation | Nominale | W (BTU/hr) | 2667 (9100) | 3517 (12000) | 5275 (18000) | 6450 (22000) |
|  | Min. – max. | W (BTU/hr) | 450 - 3150 (1535 - 10748) | 900 - 4132 (3070 - 14100) | 1500 - 6200 (5118 - 21154) | 2600 - 8200 (8870 - 28000) |
| Capacité en chauffage | Nominale | W (BTU/hr) | 3077 (10500) | 3517 (12000) | 5275 (18000) | 7040 (24000) |
|  | Min. – max. | W (BTU/hr) | 1000 - 4300 (3412 - 14671) | 900 - 4543 (3071 - 15500) | 1500 - 6200 (5118 - 21154) | 2100 - 9000 (7200 - 30708) |
| Puissance consommée en climatisation | Nominale | W | 619 | 961 | 1384 | 1679 |
|  | Min. – max. | W | 130 - 1013 | 220 - 1400 | 130 - 2300 | 290 - 2600 |
| Puissance consommée en chauffage | Nominale | W | 848 | 923 | 1384 | 1870 |
|  | Min. – max. | W | 228 -1343 | 220 - 1500 | 250 - 2350 | 470 - 3100 |
| Puissance consommée nominale | W | 1343 | 1500 | 2350 | 3100 |
| Courant nominal | A | 4.73 | 6.30 | 11.50 | 15.30 |
| MCA | A | 10 | 10 | 14 | 16 |
| Disjoncteur/fusible max. (MOCP) | A | 15 | 15 | 20 | 25 |
| TRÉS2 (SEER) | - | 25.5 (25.5) | 24 (24) | 23.5 (23) | 24.5 (24) |
| CPSC2 (HSPF) | - | 10.2 (12) | 9 (11) | 9 (11) | 9.5 (11) |
| TRÉ (EER) | W/W | 4.31 | 3.66 | 3.81 | 3.85 |
| COP | W/W | 3.90 | 3.81 | 3.81 | 3.79 |
| Numéro AHRI | - | 210534142 | 210534143 | 211619266 | 210534144 |
| ENERGY STAR | - | ( | ( | ( | ( |
| Unité intérieure |  |  |  |  |
| Déshumidification | pt/hr (l/hr) | 1.69 (0.80) | 2.96 (1.4) | 3.80 (1.8) | 5 (2.40) |
| Débit d’air volumique |  | pcm | 353 / 323 / 294 / 264 / 235 / 176 / 158 | 400 / 364 / 329 / 288 / 264 / 247 / 229 | 589 / 500 / 441 / 412 / 383 / 353 / 324 | 736 / 588 / 530 / 471 / 441 / 412 / 383 |
| Niveau sonore |  | dB (A) | 50 / 47 / 45 / 42 / 39 / 36 / 35 | 53 / 48 / 46 / 44 / 42 / 40 / 37 | 59 / 53 / 51 / 50 / 47 / 43 / 39 | 62 / 54 / 52 / 49 / 48 / 46 / 44 |
| Puissance du moteur du ventilateur | W | 15 | 15 | 45 | 60 |
| RLA du moteur du ventilateur | A | 0.22 | 0.20 | 0.35 | 0.30 |
| Puissance du moteur du déflecteur | W | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Diamètre externe tuyau liquide | po | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Diamètre externe tuyau gaz | po | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
| Poids net | lb (kg) | 21 (9.5) | 21 (9.5) | 29 (13.5) | 35 (16) |
| Unité extérieure |  |  |  |  |
| Débit d’air volumique | m3/hr | 2200 | 2200 | 3600 | 4500 |
| Niveau sonore | dB (A) | 52 | 52 | 59 | 62 |
| Puissance du compresseur | W | 800 | 784 | 1196 | 1350 |
| LRA du compresseur | A | - | - | - | - |
| RLA du compresseur | A | 6.50 | 6.80 | 9.25 | 11 |
| Puissance du moteur du ventilateur | W | 30 | 30 | 60 | 90 |
| RLA du moteur du ventilateur | A | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.6 |
| Volume de réfrigérant (R410A) | oz (g) | 35.28 (1000) | 42.33 (1200) | 54.70 (1550) | 60 (1700) |
| Poids net | lb (kg) | 70.5 (32) | 70.5 (32) | 98 (44.5) | 108 (49) |
| Température ambiante de fonctionnement | Climatisation | °C (°F) | -29 à 50 (-20 à 122) |
|  | Chauffage | °C (°F) | -30 à 30 (-22 à 86) |
| Tuyauterie de raccordement/réfrigérant |
| Longueur de préchargement | pi (m) | 25 (7.5) | 25 (7.5) | 25 (7.5) | 25 (7.5) |
| Volume additionnel de réfrigérant | oz/pi (g/m) | 0.2 (20) | 0.2 (20) | 0.5 (50) | 0.5 (50) |
| Diamètre externe tuyau liquide | po | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Diamètre externe tuyau gaz | po | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
| Différence de hauteur maximale | pi (m) | 33 (10) | 33 (10) | 33 (10) | 82 (25) |
| Longueur totale maximale | pi (m) | 49 (15) | 66 (20) | 82 (25) | 131 (40) |

1 1 unité intérieure et 1 unité extérieure. À noter que chaque unité est emballée individuellement.

Variation du ratio de capacité en fonction de la température

| Unité intérieure | L | H | P | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm |
| PUD09KCH25S-I PUD12KCH24S-I | 32 1/2 | 825 | 11 1/2 | 293 | 7 23/32 | 196 | 5 7/8 | 149 | 21 5/16 | 542 | 8 1/32 | 204 |
| PUD18KCH23S-I | 39 3/16 | 995 | 12 1/4 | 311 | 8 11/16 | 221 | 8 1/2 | 203 | 27 | 686 | 9 1/4 | 235 |
| PUD24KCH24S-I | 43 1/2 | 1105 | 13 7/64 | 333 | 9 11/16 | 246 | 8 1/2 | 203 | 27 | 686 | 9 ¼1/4 | 235 |

| Unité extérieure | L | H | P | A | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm |
| PUD09KCH25S-O PUD12KCH24S-O | 31 37/64 | 802 | 21 54/64 | 555 | 13 50/64 | 350 | 20 5/32 | 512 | 13 5/64 | 332 |
| PUD18KCH23S-O | 37 46/64 | 958 | 26 | 660 | 15 53/64 | 402 | 24 | 610 | 15 9/16 | 395 |
| PUD24KCH24S-O | 39 6/16 | 1000 | 29 6/16 | 746 | 16 13/16 | 427 | 24 | 610 | 15 9/16 | 395 |

Options

Voir la section Options OTP

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |