Serie

ELK-MI	Câble à isolation minérale (M.I.) en alliage 825

Simple conducteur

Double conducteur

Caractéristiques

Surgaine	- 	Alliage 825.

Composants de l’assemblage	- 	Alliage 825.

Conducteur d’alimentation	-	Le type de conducteur peut varier selon le modèle

(Nichrome, KP, Constantan, Alliage (30, 60, 90), Cuivre).

Longueur de la liaison froide	-	Liaison froide de 6 pi (1.8 m) comprend un cordon flexible de 18 po (45 cm).

Température ambiante	-	-60 °C à +60 °C (-76 °F à +140 °F).

Température maximale

maintenue (sous tension)	-	700 °C (1292 °F).

Tension nominale	-	Jusqu’à 600V.

Rayon de courbure minimal	- 	Diamètre x 6.

Température minimale

d’installation	-	-60 °C (-76 °F).

Classifications	-	Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D.

-	Classe II, Division 1, Groupes E, F, G.

-	Classe III, Division 1.

-	Classe I, Zone 1, AEx/Ex d e IIC T1…T6.

Normes	- 	CSA C22.2 130-16.

- UL 60079-30-1.

Certifications	- 	FM 18 US0191X.

- FM 18 CA0089X.

Classement	- 	Protection contre l’humidité, peut être immergé dans des fluides.

Garantie	-	Garantie de base de 1 an sur le câble chauffant.

Application	-	Maintien de la température, silo, réservoir, canalisation, industrie chimique et 	pétrochimique, industrie pétrolière et gazière, processus industriel, installation de 	traitement mobile, processus sous vide, prévention du gel.

Modèles

| Conducteur double |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Conducteur simple |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300V |  |  |  |  |  | 600V |  |  |  |  |  |  | 600V |  |  |  |  |  |
| # Produit | Dia. po | Ω/pi | Dia. mm | Ω/m | Type de conducteur | # Produit | Dia. po | Ω/pi |  | Dia. mm | Ω/m | Type de conducteur | # Produit | Dia. po | Ω/pi | Dia. mm | Ω/m | Type de conducteur |
| 11E0L-2S | 0.16 | 11 | 4.1 | 36.089 | Nichrome R | 11E0H-2S | 0.22 | 11 |  | 5.6 | 36.089 | Nichrome R | 30E1H-1S | 0.17 | 3 | 4.3 | 9.842 | Nichrome R |
| 90E1L-2S | 0.16 | 9 | 4.1 | 29.527 | Nichrome R | 90E1H-2S | 0.23 | 9 |  | 5.7 | 29.527 | Nichrome R | 20E1H-1S | 0.17 | 2 | 4.3 | 6.562 | Nichrome R |
| 75E1L-2S | 0.16 | 7.5 | 4.1 | 24.606 | Nichrome R | 75E1H-2S | 0.24 | 7.5 |  | 6.0 | 24.606 | Nichrome R | 19E1H-1S | 0.17 | 1.88 | 4.3 | 6.168 | Nichrome R |
| 60E1L-2S | 0.16 | 6 | 4.1 | 19.685 | Nichrome R | 60E1H-2S | 0.23 | 6 |  | 5.8 | 19.685 | Nichrome R | 16E1H-1S | 0.17 | 1.6 | 4.3 | 5.249 | Nichrome A |
| 50E1L-2S | 0.16 | 5 | 4.1 | 16.404 | Nichrome R | 40E1H-2S | 0.24 | 4 |  | 6.1 | 13.123 | Nichrome A | 13E1H-1S | 0.17 | 1.3 | 4.3 | 4.265 | Nichrome A |
| 40E1L-2S | 0.16 | 4 | 4.1 | 13.123 | Nichrome A | 30E1H-2S | 0.26 | 3 |  | 6.5 | 9.842 | Nichrome A | 12E1H-1S | 0.17 | 1.22 | 4.3 | 4.003 | Nichrome A |
| 32E1L-2S | 0.16 | 3.2 | 4.1 | 10.498 | KP | 20E1H-2S | 0.26 | 2 |  | 6.5 | 6.562 | Nichrome R | 10E1H-1S | 0.17 | 1 | 4.3 | 3.281 | KP |
| 27E1L-2S | 0.16 | 2.7 | 4.1 | 8.858 | KP | 14E1H-2S | 0.26 | 1.4 |  | 6.5 | 4.593 | Constantan | 85E2H-1S | 0.17 | 0.85 | 4.3 | 2.789 | KP |
| 25E1L-2S | 0.16 | 2.5 | 4.1 | 8.202 | Constantan | 10E1H-2S | 0.26 | 1 |  | 6.5 | 3.281 | KP | 70E2H-1S | 0.17 | 0.7 | 4.3 | 2.297 | Constantan |
| 20E1L-2S | 0.16 | 2 | 4.1 | 6.562 | Constantan | 70E2H-2S | 0.27 | 0.7 |  | 6.7 | 2.297 | Constantan | 50E2H-1S | 0.17 | 0.5 | 4.3 | 1.640 | Constantan |
| 17E1L-2S | 0.16 | 1.7 | 4.1 | 5.577 | Constantan | 50E2H-2S | 0.28 | 0.5 |  | 7.1 | 1.640 | Constantan | 38E2H-1S | 0.17 | 0.38 | 4.3 | 1.247 | Constantan |
| 14E1L-2S | 0.16 | 1.4 | 4.1 | 4.593 | Constantan | 30E2H-2S | 0.3 | 0.3 |  | 7.6 | 0.984 | Constantan | 30E2H-1S | 0.17 | 0.3 | 4.3 | 0.984 | Constantan |
| 10E1L-2S | 0.17 | 1 | 4.2 | 3.281 | Constantan | 23E2H-2S | 0.28 | 0.23 |  | 6.9 | 0.755 | Alliage 90 | 25E2H-1S | 0.17 | 0.25 | 4.3 | 0.820 | Constantan |
| 70E2L-2S | 0.18 | 0.7 | 4.3 | 2.297 | Constantan | 20E2H-2S | 0.26 | 0.2 |  | 6.5 | 0.656 | Alliage 90 | 20E2H-1S | 0.18 | 0.2 | 4.4 | 0.656 | Constantan |
| 50E2L-2S | 0.19 | 0.5 | 4.8 | 1.640 | Alliage 60 | 15E2H-2S | 0.27 | 0.15 |  | 6.7 | 0.492 | Alliage 90 | 17E2H-1S | 0.18 | 0.17 | 4.3 | 0.558 | Constantan |
| 30E2L-2S | 0.17 | 0.3 | 4.3 | 0.984 | Alliage 60 | 10E2H-2S | 0.28 | 0.1 |  | 7.1 | 0.328 | Alliage 60 | 15E2H-1S | 0.17 | 0.15 | 4.3 | 0.492 | Alliage 60 |
| 25E2L-2S | 0.17 | 0.25 | 4.3 | 0.820 | Alliage 60 | 70E3H-2S | 0.3 | 0.07 |  | 7.5 | 0.230 | Alliage 60 | 12E2H-1S | 0.17 | 0.12 | 4.3 | 0.394 | Alliage 60 |
| 20E2L-2S | 0.17 | 0.2 | 4.3 | 0.656 | Alliage 60 | 50E3H-2S | 0.31 | 0.05 |  | 7.9 | 0.164 | Alliage 60 | 10E2H-1S | 0.17 | 0.1 | 4.3 | 0.328 | Alliage 60 |
| 15E2L-2S | 0.18 | 0.15 | 4.4 | 0.492 | Alliage 60 | 40E3H-2S | 0.33 | 0.04 |  | 8.3 | 0.131 | Alliage 60 | 80E3H-1S | 0.17 | 0.08 | 4.3 | 0.262 | Alliage 60 |
| 10E2L-2S | 0.19 | 0.1 | 4.8 | 0.328 | Alliage 30 | 30E3H-2S | 0.35 | 0.03 |  | 8.8 | 0.098 | Alliage 60 | 70E3H-1S | 0.17 | 0.07 | 4.3 | 0.230 | Alliage 60 |
| 70E3L-2S | 0.21 | 0.07 | 5.2 | 0.230 | Alliage 30 | 20E3H-2S | 0.27 |  | 0.02 | 6.9 | 0.066 | Cuivre | 60E3H-1S | 0.17 | 0.06 | 4.3 | 0.197 | Alliage 60 |
| 50E3L-2S | 0.23 | 0.05 | 5.7 | 0.164 | Alliage 30 | 16E3H-2S | 0.28 |  | 0.016 | 7.1 | 0.052 | Cuivre | 40E3H-1S | 0.18 | 0.04 | 4.4 | 0.131 | Alliage 60 |
| - | - | - | - | - | - | 13E3H-2S | 0.29 |  | 0.013 | 7.4 | 0.043 | Cuivre | 30E3H-1S | 0.19 | 0.03 | 4.7 | 0.098 | Alliage 60 |
| - | - | - | - | - | - | 10E3H-2S | 0.3 |  | 0.01 | 7.6 | 0.033 | Cuivre | 20E3H-1S | 0.2 | 0.02 | 5.1 | 0.066 | Alliage 60 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 10E3H-1S | 0.17 | 0.01 | 4.3 | 0.033 | Cuivre |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 65E4H-1S | 0.18 | 0.0065 | 4.3 | 0.021 | Cuivre |
| - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 40E4H-1S | 0.19 | 0.0041 | 4.8 | 0.013 | Cuivre |

Fabrication sur commande, délai standard de production de 6 semaines, veuillez contacter notre service à la clientèle pour un design et un devis.

Calibre des liaisons froides

| Conducteur double |  |  |  |  | Conducteur simple |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calibre | Courant max. (A) |  | Diamètre du connecteur (NPT) |  | Calibre | Courant max. (A) |  | Diamètre du connecteur (NPT) |  |
| AWG | CEC | NEC | CEC | NEC | AWG | CEC | NEC | CEC | NEC |
| 14 | 15 | 25 | 1/2'' (12.7 mm) | 1/2'' (12.7 mm) | 14 | 20 | 30 | 1/2'' (12.7 mm) | 1/2'' (12.7 mm) |
| 12 | 20 | 30 |  |  | 12 | 25 | 40 |  |  |
| 10 | 30 | 40 |  |  | 10 | 40 | 55 |  |  |
| 8 | 50 | 55 |  |  | 8 | 70 | 75 |  |  |

Configurations

| Design B | Câble à isolation minérale (M.I.) à conducteur simple muni de liaisons froides avec usinage précis au laser de la partie chaude à la partie froide aux deux extrémités. |
| --- | --- |
| Design D | Câble à isolation minérale (M.I.) à conducteur double muni de liaisons froides aux extrémités avec usinage précis au laser de la partie chaude à la partie froide sur une extrémité et de chaude à chaude sur les extrémités opposées. |
| Design E | Câble à isolation minérale (M.I.) à conducteur double muni d’une liaison froide avec usinage précis au laser de la partie chaude à la partie froide aux deux extrémités. |

# Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence chez le manufacturier : |  |
| Commentaires : |  |