[image: image1.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]VERSION OFFERTE





Dessins d’approbation

Série

OAS
Aérotherme suspendu commercial industriel

[image: image6.jpg]@DUELLET



 


Caractéristiques

Couleur
-
Standard : amande. 

Finition
-
Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension
-
208V, 240V, 277V, 347V, 480V, 600V, 1 ou 3 phases.


-
Certains appareils peuvent être convertis de 3 à 1 phase sur place.
Construction
-
Construction en acier de calibres 18 et 20.


-
Volets ajustables afin de diriger l’air chaud.


-
Protection thermique à réenclenchement automatique.

Ventilateur
-
Moteur fermé à roulements à billes lubrifié à vie (sauf 15 à 25 kW, 208/240V).


-
Ventilateur de 58 dBA (2 à 10kW), 67 dBA (15 à 30kW) et 77 dBA (40 à 60kW).


-
Moteur monté dans le compartiment froid avec protection thermique intégrée.


-
Dispositif éliminant la chaleur résiduelle.

Élément
-
Élément tubulaire; acier inoxydable (2 à 10kW), acier avec ailettes (15 à 60kW).

-
Disposition concentrique des éléments.

-
Élément scellé en usine sur demande.

Régulation
-
Contacteur intégré et circuit de commande à 240/208V standard 
(avec transformateur si nécessaire).


-
Relais 24V avec ou sans transformateur en option.


-
Circuit de commande à 120V en option.


-
Thermostat intégré en option.


Ouellet recommande l'usage d'un thermostat mural pour un meilleur confort.



Tout dispositif de contrôle [thermostat ou relais] doit être connecté au bornier de contrôle de l’appareil.

Installation
-
Usage non-résidentiel aux États-Unis.

· Montage horizontal :


2 à 30kW : au mur ou au plafond avec les supports fournis 
permettant de faire pivoter sur 360°.


40 à 60kW : au plafond seulement à l’aide des 4 crochets fournis.

-
Montage vertical (sauf option -MD) :



2 à 60kW : à l’aide de 4 tiges filetées 1/2 po X 13 UNC (non fournies).

-
Cône diffuseur en option (sauf option -MD).


-
Hauteur maximale recommandée (horizontale) : 



2 à 10kW : 8 pi (2,4 m), 15 à 30kW : 10 pi (3,0 m), 40 à 60kW : 15 pi (4,5 m).
· Grillage de protection permettant le montage horizontale 
à une hauteur minimale : 
Canada 2 à 30 kW : 24 po (610 mm), 40 à 60 kW : 8 pi (2,4 m).

États-Unis 2 à 30 kW : 6 pi (1,8 m), 40 à 60 kW : 8 pi (2,4 m).


-
Température ambiante maximale de fonctionnement : 30 °C (85 °F).

Garantie
-
3 ans contre tous vices.

Application 
-
Hall d’entrée commercial, entrepôt, cage d’escalier, usine.
[image: image2.jpg]4 tiges filetées

(172"-13 UNQ) 2310kW | 15a30kW | 403a60kw
(non fournies)
D ) mm | po mm | po | mm | po
| Z A [ 309 [121/8] 444 [171/2] 585 | 23
I B | 419 [161/2] 556 |217/8| 641 |251/4
g Gmin) C 432 | 17 | 572 |221/2] 870 [341/4
| - D | 357 [141116] 470 | 1812 | - -
E [ 290 [117/16] 407 | 16 - -
F | 490 [195/16] 630 [2413/16] 924 [363/8
G | 305 12 | 305 ] 12 | 305 | 12
F H | 123 [ 478 | 148 [513/16] 305 | 12
1 428 |167/8| 592 |235/16] 890 | 35
I poids| K9 | b | kg | T | kg | b
/ 20 | 45 | 39 | 8 | 68 | 150
2





[image: image3.jpg]Cote
Moteur placé dans la partie froide

Installation standard

O 2o
so
so
sa
Petit espace. Grand espace o o
Metear= Eléments Volets
chauffants
Ventilateur
2a10kW | 15230kW | 40a60kW
mm [ po | mm| po | mm | po
A 305 | 12 | 444 1712 585 | 23
B | 419 [1612| 55 | 2178 641 2514
C 432 | 17 | 572 2212 870 3414
D | 357 1416 470 1812] - | -
E | 200 (11716 407 | 16 | - | -
F | 490 [19516] 630 241316 924 3638
G 305 | 12 | 305 12 | 305 | 12
H | 123 478 | 148 |51306] 305 | 12
|| 428 (1678 592 23516 890 | 35
4 kg | b | kg | b | kg | b
Poids | 20 [ 45 | 39 | 85 | es | 150
4tiges filetées
— . (17213 UNG)
° V7 {non fournies)
f G(min)
E
2 L 7|
A F
I~ c l // o





Modèles

	# Produit
	Qté
	Volts
	Phase
	kW (BTU/hr)
	pcm
	Hausse de température
	Moteur

	
	
	
	
	
	
	oC
	oF
	HP
	rpm

	OAS02008
	
	208
	1
	2,0 (6824)
	510
	7
	13
	1/30
	1550

	OAS02038
	
	208
	3/11
	2,0 (6824)
	510
	7
	13
	1/30
	1550

	OAS03008
	
	208
	1
	3,0 (10236)
	510
	10
	18
	1/30
	1550

	OAS03038
	
	208
	3/11
	3,0 (10236)
	510
	10
	18
	1/30
	1550

	OAS04008
	
	208
	1
	4,0 (13648)
	510
	14
	25
	1/30
	1550

	OAS04038
	
	208
	3/11
	4,0 (13648)
	510
	14
	25
	1/30
	1550

	OAS05008
	
	208
	1
	5,0 (17060)
	700
	13
	23
	1/30
	1550

	OAS05038
	
	208
	3/11
	5,0 (17060)
	700
	13
	23
	1/30
	1550

	OAS07538
	
	208
	3/11
	7,5 (25590)
	700
	19
	34
	1/30
	1550

	OAS10008
	
	208
	1
	10,0 (34120)
	700
	25
	45
	1/30
	1550

	OAS10038
	
	208
	3
	10,0 (34120)
	700
	25
	45
	1/30
	1550

	OAS15038
	
	208
	3/11
	15,0 (51180)
	1300
	20
	36
	1/8
	1550

	OAS20038
	
	208
	3/11
	20,0 (68240)
	1300
	27
	49
	1/8
	1550

	OAS25038
	
	208
	3/11
	25,0 (85300)
	1300
	34
	61
	1/8
	1550

	OAS02000
	
	240
	1
	2,0 (6824)
	510
	7
	13
	1/30
	1550

	OAS03000
	
	240
	1
	3,0 (10236)
	510
	10
	18
	1/30
	1550

	OAS04000
	
	240
	1
	4,0 (13648)
	510
	14
	25
	1/30
	1550

	OAS05000
	
	240
	1
	5,0 (17060)
	700
	13
	23
	1/30
	1550

	OAS07500
	
	240
	1
	7,5 (25590)
	700
	19
	34
	1/30
	1550

	OAS10000
	
	240
	1
	10,0 (34120)
	700
	25
	45
	1/30
	1550

	OAS15000
	
	240
	1
	15,0 (51180)
	1300
	20
	36
	1/8
	1550

	OAS20000
	
	240
	1
	20,0 (68240)
	1300
	27
	49
	1/8
	1550

	OAS25000
	
	240
	1
	25,0 (85300)
	1300
	34
	61
	1/8
	1550

	OAS02007
	
	347
	1
	2,0 (6824)
	510
	7
	13
	1/30
	1550

	OAS03007
	
	347
	1
	3,0 (10236)
	510
	10
	18
	1/30
	1550

	OAS04007
	
	347
	1
	4,0 (13648)
	510
	14
	25
	1/30
	1550

	OAS05007
	
	347
	1
	5,0 (17060)
	700
	13
	23
	1/30
	1550

	OAS07507
	
	347
	1
	7,5 (25590)
	700
	19
	34
	1/30
	1550

	OAS10007
	
	347
	1
	10,0 (34120)
	700
	25
	45
	1/30
	1550

	OAS02034
	
	480
	3
	2,0 (6824)
	510
	7
	13
	1/30
	1550

	OAS03034
	
	480
	3
	3,0 (10236)
	510
	10
	18
	1/30
	1550

	OAS04034
	
	480
	3
	4,0 (13648)
	510
	14
	25
	1/30
	1550

	OAS05034
	
	480
	3
	5,0 (17060)
	700
	13
	23
	1/30
	1550

	OAS07534
	
	480
	3
	7,5 (25590)
	700
	19
	34
	1/30
	1550

	OAS10034
	
	480
	3
	10,0 (34120)
	700
	25
	45
	1/30
	1550

	OAS15034
	
	480
	3
	15,0 (51180)
	1400
	19
	34
	1/3
	1725

	OAS20034
	
	480
	3
	20,0 (68240)
	1400
	25
	45
	1/3
	1725

	OAS25034
	
	480
	3
	25,0 (85300)
	1400
	31
	56
	1/3
	1725

	OAS30034
	
	480
	3
	30,0 (102360)
	1400
	38
	68
	1/3
	1725

	OAS40034
	
	480
	3
	40,0 (136480)
	2000
	35
	63
	3/4
	1140

	OAS50034
	
	480
	3
	50,0 (170600)
	2000
	44
	79
	3/4
	1140

	OAS60034
	
	480
	3
	60,0 (204720)
	2000
	53
	95
	3/4
	1140

	OAS02006
	
	600
	1
	2.0 (6824)
	510
	7
	13
	1/30
	1550

	OAS02036
	
	600
	3
	2.0 (6824)
	510
	7
	13
	1/30
	1550

	OAS03006
	
	600
	1
	3.0 (10236)
	510
	10
	18
	1/30
	1550

	OAS03036
	
	600
	3
	3.0 (10236)
	510
	10
	18
	1/30
	1550

	OAS04006
	
	600
	1
	4.0 (13648)
	510
	14
	25
	1/30
	1550

	OAS04036
	
	600
	3/11
	4.0 (13648)
	510
	14
	25
	1/30
	1550

	OAS05006
	
	600
	1
	5.0 (17060)
	700
	13
	23
	1/30
	1550

	OAS05036
	
	600
	3/11
	5.0 (17060)
	700
	13
	23
	1/30
	1550

	OAS07536
	
	600
	3/11
	7.5 (25590)
	700
	19
	34
	1/30
	1550

	OAS10036
	
	600
	3/11
	10.0 (34120)
	700
	25
	45
	1/30
	1550

	OAS15006
	
	600
	1
	15.0 (51180)
	1400
	19
	34
	1/3
	1725

	OAS15036
	
	600
	3/11
	15.0 (51180)
	1400
	19
	34
	1/3
	1725

	OAS20006
	
	600
	1
	20.0 (68240)
	1400
	25
	45
	1/3
	1725

	OAS20036
	
	600
	3/11
	20.0 (68240)
	1400
	25
	45
	1/3
	1725

	OAS25006
	
	600
	1
	25.0 (85300)
	1400
	31
	56
	1/3
	1725

	OAS25036
	
	600
	3/11
	25.0 (85300)
	1400
	31
	56
	1/3
	1725

	OAS30036
	
	600
	3
	30.0 (102360)
	1400
	38
	68
	1/3
	1725

	OAS40036
	
	600
	3
	40.0 (136480)
	2000
	35
	63
	3/4
	1140

	OAS500362
	
	600
	3
	50.0 (170600)
	2000
	44
	79
	3/4
	1140

	OAS600362
	
	600
	3
	60.0 (204720)
	2000
	53
	95
	3/4
	1140


1 Les modèles portant la mention «3/1» peuvent être convertis de 3 à 1 phase sur place.

2 Si l’option de contrôle «interrupteur principal» est requis, vous devez commander un DIS80.

Couleur standard amande.

240V, 3 phases et 277V disponible sur demande.
Options
	# Produit 

En trousse
	# Produit 

Installée en usine*
	Description
	Qté

	-
	120
	Circuit de commande à 120V
	

	-
	3P
	Contacteur 3 pôles
	

	KIT-OAS-CD1AM
	-
	Cône diffuseur, unités de 2 à 10kW
	

	KIT-OAS-CD2AM
	-
	Cône diffuseur, unités de 15 à 30kW
	

	KIT-OAS-CD3AM
	-
	Cône diffuseur, unités de 40 à 60kW
	

	-
	CV
	Interrupteur de ventilateur, avec moteur 240V et 277V
	

	-
	CV
	Interrupteur de ventilateur, avec moteur 480V et 600V
	

	-
	DIS403
	Interrupteur principal, 40A
	

	-
	DIS803
	Interrupteur principal, 80A
	

	-
	DIS1003
	Interrupteur principal, 100A
	

	-
	ES1
	Élément scellé en usine
	

	-
	FANAM
	Ventilateur peinturé à la poudre d’époxy/polyester amande
	

	-
	MD2
	Exploitation minière
	

	-
	MR
	Protection thermique à réenclenchement manuel
	

	KIT-OAS-R
	R
	Relais 24V, sans transformateur
	

	-
	RCV240
	Relais de ventilateur 240V, pour contrôle à distance (interrupteur non inclus)
	

	KIT-OAS-RT
	RT
	Relais 24V, avec transformateur
	

	
	SCCR14
	Circuits protégés par fusibles pour intensité nominale de court-circuit de 100Ka (voir charte d’options disponibles)
	

	
	SCCR24
	Circuits protégés par fusibles pour intensité nominale de court-circuit de 100Ka (voir charte d’options disponibles)
	

	
	SCCR34 
	Circuits protégés par fusibles pour intensité nominale de court-circuit de 100Ka (voir charte d’options disponibles)
	

	KIT-OAS-T
	T
	Thermostat 
	


* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue. 

1 L’option «élément scellé» augmente la fiabilité de ceux-ci dans des environnements humides. Il n’élimine pas totalement les courants de fuite des éléments chauffants sous gaine métallique .
2 Voir les caractéristiques sur la page catalogue OAS-MD.
3 Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l’appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l’interrupteur principal.

4 L’option interrupteur principal ne peut être utilisée avec l’option SCCR.
Charte d’options SCCR
	
	208V
	208V/3ph
	208V/3ph Convertible 3/1ph
	240V

	240V/3ph Convertible 3/1ph
	240V/3ph
Convertible 3/1ph
	277V
	347V
	480V
	480V/3ph
	600V
	600/3ph

	2kW
	SCCR1
	SCCR1
	
	SCCR1
	SCCR1
	
	SCCR1
	SCCR1
	SCCR1
	SCCR1
	SCCR1
	SCCR1

	3kW
	SCCR1
	SCCR1
	
	SCCR1
	SCCR1
	
	SCCR1
	SCCR1
	SCCR1
	SCCR1
	SCCR1
	SCCR1

	4kW
	SCCR1
	SCCR1
	
	SCCR1
	SCCR1
	
	SCCR1
	SCCR1
	SCCR1
	SCCR1
	SCCR1
	SCCR1

	5kW
	SCCR1
	
	SCCR1
	SCCR1
	
	SCCR1
	SCCR1
	SCCR1
	SCCR1
	SCCR1
	SCCR1
	SCCR1

	7.5kW
	SCCR2
	
	SCCR3
	SCCR2
	
	SCCR3
	SCCR2
	SCCR1
	SCCR1
	SCCR1
	SCCR1
	SCCR1

	10kW
	SCCR2
	SCCR3
	
	SCCR2
	
	Voir note 1
	SCCR2
	SCCR1
	SCCR2
	SCCR1
	SCCR1
	SCCR1

	15kW
	SCCR2
	SCCR3
	
	SCCR2
	SCCR3
	
	
	
	Voir note1
	SCCR1
	SCCR2
	SCCR1

	20kW
	SCCR2
	SCCR3
	
	SCCR2
	SCCR3
	
	
	
	Voir note1
	SCCR1
	SCCR2
	SCCR1

	25kW
	SCCR2
	SCCR3
	
	SCCR2
	SCCR3
	
	
	
	
	SCCR3
	Voir note1
	SCCR1

	30kW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SCCR3
	
	SCCR3

	40kW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Voir note1
	
	Voir note1

	50kW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Voir note1
	
	Voir note1

	60kW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Voir note1
	
	Voir note1


1 Option: Circuits protégés installés en usine non disponibles pour ces modèles, si requis l’installation doit être externe à l’unité à l’aide d’un interrupteur de sécurité à fusibles (non fourni par Ouellet).
Autres

	Type
	Quantité
	Modèle et description

Informations complémentaires
	Volts
	Phase
	Watts
	Longueur

mm/po
	Informations

Couleur/installation

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Les spécifications peuvent changer sans préavis

	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur conseil :
	

	Entrepreneur électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence Ouellet :
	

	Commentaires :


180, 3e Avenue, L’Islet (Québec)  G0R 2C0  Canada • Téléphone : (418) 247-3947/1 800 463-7043 • Télécopieur : (418) 247-7801/1 800 662-7801 • info@ouellet.com • www.ouellet.com


