[image: image1.jpg]


[image: image4.jpg]@DUELLET



[image: image4.jpg]

Dessins d’approbation

Série

OAS
Aérotherme suspendu commercial industriel
[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]VERSION OFFERTE



 


Caractéristiques

Couleur
-
Standard : amande. 

Finition
-
Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension
-
208V, 240V, 277V, 347V, 480V, 600V, 1 ou 3 phases.


-
Certains appareils peuvent être convertis de 3 à 1 phase sur place.
Construction
-
Construction en acier de calibres 18 et 20.


-
Volets ajustables afin de diriger l’air chaud.


-
Protection thermique à réenclenchement automatique.

Ventilateur
-
Moteur fermé à roulements à billes lubrifié à vie (sauf 15 à 25 kW, 208/240V).


-
Ventilateur de 58 dBA (2 à 10kW), 67 dBA (15 à 30kW) et 77 dBA (40 à 60kW).


-
Moteur monté dans le compartiment froid avec protection thermique intégrée.


-
Dispositif éliminant la chaleur résiduelle.

Élément
-
Élément tubulaire; acier inoxydable (2 à 10kW), acier avec ailettes (15 à 60kW).

-
Disposition concentrique des éléments.
-
Élément scellé en usine sur demande.

Régulation
-
Contacteur intégré et circuit de commande à 240/208V standard 
(avec transformateur si nécessaire).


-
Relais 24V avec ou sans transformateur en option.


-
Circuit de commande à 120V en option.


-
Thermostat intégré en option.

Ouellet recommande l'usage d'un thermostat mural pour un meilleur confort.


Tout dispositif de contrôle [thermostat ou relais] doit être connecté au bornier de contrôle de l’appareil.
Installation
-
Usage non-résidentiel aux États-Unis.
· Montage horizontal :


2 à 30kW : au mur ou au plafond avec les supports fournis 
permettant de faire pivoter sur 360°.


40 à 60kW : au plafond seulement à l’aide des 4 crochets fournis.

-
Montage vertical (sauf option -MD) :



2 à 60kW : à l’aide de 4 tiges filetées 1/2 po X 13 UNC (non fournies).

-
Cône diffuseur en option (sauf option -MD).

-
Hauteur maximale recommandée (horizontale) : 



2 à 10kW : 8 pi (2,4 m), 15 à 30kW : 10 pi (3,0 m), 40 à 60kW : 15 pi (4,5 m).
· Grillage de protection permettant le montage horizontale 
à une hauteur minimale : 
Canada 2 à 30 kW : 24 po (610 mm), 40 à 60 kW : 8 pi (2,4 m).
États-Unis 2 à 30 kW : 6 pi (1,8 m), 40 à 60 kW : 8 pi (2,4 m).


-
Température ambiante maximale de fonctionnement : 30 °C (85 °F).

Garantie
-
3 ans contre tous vices.

Application 
-
Hall d’entrée commercial, entrepôt, cage d’escalier, usine.
[image: image2.jpg]4 tiges filetées

(172"-13 UNQ) 2310kW | 15a30kW | 403a60kw
(non fournies)
D ) mm | po mm | po | mm | po
| Z A [ 309 [121/8] 444 [171/2] 585 | 23
I B | 419 [161/2] 556 |217/8| 641 |251/4
g Gmin) C 432 | 17 | 572 |221/2] 870 [341/4
| - D | 357 [141116] 470 | 1812 | - -
E [ 290 [117/16] 407 | 16 - -
F | 490 [195/16] 630 [2413/16] 924 [363/8
G | 305 12 | 305 ] 12 | 305 | 12
F H | 123 [ 478 | 148 [513/16] 305 | 12
1 428 |167/8| 592 |235/16] 890 | 35
I poids| K9 | b | kg | T | kg | b
/ 20 | 45 | 39 | 8 | 68 | 150
2





[image: image3.jpg]Cote
Moteur placé dans la partie froide

Installation standard

O 2o
so
so
sa
Petit espace. Grand espace o o
Metear= Eléments Volets
chauffants
Ventilateur
2a10kW | 15230kW | 40a60kW
mm [ po | mm| po | mm | po
A 305 | 12 | 444 1712 585 | 23
B | 419 [1612| 55 | 2178 641 2514
C 432 | 17 | 572 2212 870 3414
D | 357 1416 470 1812] - | -
E | 200 (11716 407 | 16 | - | -
F | 490 [19516] 630 241316 924 3638
G 305 | 12 | 305 12 | 305 | 12
H | 123 478 | 148 |51306] 305 | 12
|| 428 (1678 592 23516 890 | 35
4 kg | b | kg | b | kg | b
Poids | 20 [ 45 | 39 | 85 | es | 150
4tiges filetées
— . (17213 UNG)
° V7 {non fournies)
f G(min)
E
2 L 7|
A F
I~ c l // o





Modèles

	# Produit
	Qté
	Volts
	Phase
	kW (BTU/hr)
	pcm
	Hausse de température
	Moteur

	
	
	
	
	
	
	oC
	oF
	HP
	rpm

	OAS02008
	
	208
	1
	2,0 (6824)
	510
	7
	13
	1/30
	1550

	OAS02038
	
	208
	3/11
	2,0 (6824)
	510
	7
	13
	1/30
	1550

	OAS03008
	
	208
	1
	3,0 (10236)
	510
	10
	18
	1/30
	1550

	OAS03038
	
	208
	3/11
	3,0 (10236)
	510
	10
	18
	1/30
	1550

	OAS04008
	
	208
	1
	4,0 (13648)
	510
	14
	25
	1/30
	1550

	OAS04038
	
	208
	3/11
	4,0 (13648)
	510
	14
	25
	1/30
	1550

	OAS05008
	
	208
	1
	5,0 (17060)
	700
	13
	23
	1/30
	1550

	OAS05038
	
	208
	3/11
	5,0 (17060)
	700
	13
	23
	1/30
	1550

	OAS07538
	
	208
	3/11
	7,5 (25590)
	700
	19
	34
	1/30
	1550

	OAS10008
	
	208
	1
	10,0 (34120)
	700
	25
	45
	1/30
	1550

	OAS10038
	
	208
	3
	10,0 (34120)
	700
	25
	45
	1/30
	1550

	OAS15038
	
	208
	3/11
	15,0 (51180)
	1300
	20
	36
	1/8
	1550

	OAS20038
	
	208
	3/11
	20,0 (68240)
	1300
	27
	49
	1/8
	1550

	OAS25038
	
	208
	3/11
	25,0 (85300)
	1300
	34
	61
	1/8
	1550

	OAS02000
	
	240
	1
	2,0 (6824)
	510
	7
	13
	1/30
	1550

	OAS03000
	
	240
	1
	3,0 (10236)
	510
	10
	18
	1/30
	1550

	OAS04000
	
	240
	1
	4,0 (13648)
	510
	14
	25
	1/30
	1550

	OAS05000
	
	240
	1
	5,0 (17060)
	700
	13
	23
	1/30
	1550

	OAS07500
	
	240
	1
	7,5 (25590)
	700
	19
	34
	1/30
	1550

	OAS10000
	
	240
	1
	10,0 (34120)
	700
	25
	45
	1/30
	1550

	OAS15000
	
	240
	1
	15,0 (51180)
	1300
	20
	36
	1/8
	1550

	OAS20000
	
	240
	1
	20,0 (68240)
	1300
	27
	49
	1/8
	1550

	OAS25000
	
	240
	1
	25,0 (85300)
	1300
	34
	61
	1/8
	1550

	OAS02007
	
	347
	1
	2,0 (6824)
	510
	7
	13
	1/30
	1550

	OAS03007
	
	347
	1
	3,0 (10236)
	510
	10
	18
	1/30
	1550

	OAS04007
	
	347
	1
	4,0 (13648)
	510
	14
	25
	1/30
	1550

	OAS05007
	
	347
	1
	5,0 (17060)
	700
	13
	23
	1/30
	1550

	OAS07507
	
	347
	1
	7,5 (25590)
	700
	19
	34
	1/30
	1550

	OAS10007
	
	347
	1
	10,0 (34120)
	700
	25
	45
	1/30
	1550

	OAS02034
	
	480
	3
	2,0 (6824)
	510
	7
	13
	1/30
	1550

	OAS03034
	
	480
	3
	3,0 (10236)
	510
	10
	18
	1/30
	1550

	OAS04034
	
	480
	3
	4,0 (13648)
	510
	14
	25
	1/30
	1550

	OAS05034
	
	480
	3
	5,0 (17060)
	700
	13
	23
	1/30
	1550

	OAS07534
	
	480
	3
	7,5 (25590)
	700
	19
	34
	1/30
	1550

	OAS10034
	
	480
	3
	10,0 (34120)
	700
	25
	45
	1/30
	1550

	OAS15034
	
	480
	3
	15,0 (51180)
	1400
	19
	34
	1/3
	1725

	OAS20034
	
	480
	3
	20,0 (68240)
	1400
	25
	45
	1/3
	1725

	OAS25034
	
	480
	3
	25,0 (85300)
	1400
	31
	56
	1/3
	1725

	OAS30034
	
	480
	3
	30,0 (102360)
	1400
	38
	68
	1/3
	1725

	OAS40034
	
	480
	3
	40,0 (136480)
	2000
	35
	63
	3/4
	1140

	OAS50034
	
	480
	3
	50,0 (170600)
	2000
	44
	79
	3/4
	1140

	OAS60034
	
	480
	3
	60,0 (204720)
	2000
	53
	95
	3/4
	1140

	OAS02006
	
	600
	1
	2.0 (6824)
	510
	7
	13
	1/30
	1550

	OAS02036
	
	600
	3
	2.0 (6824)
	510
	7
	13
	1/30
	1550

	OAS03006
	
	600
	1
	3.0 (10236)
	510
	10
	18
	1/30
	1550

	OAS03036
	
	600
	3
	3.0 (10236)
	510
	10
	18
	1/30
	1550

	OAS04006
	
	600
	1
	4.0 (13648)
	510
	14
	25
	1/30
	1550

	OAS04036
	
	600
	3/11
	4.0 (13648)
	510
	14
	25
	1/30
	1550

	OAS05006
	
	600
	1
	5.0 (17060)
	700
	13
	23
	1/30
	1550

	OAS05036
	
	600
	3/11
	5.0 (17060)
	700
	13
	23
	1/30
	1550

	OAS07536
	
	600
	3/11
	7.5 (25590)
	700
	19
	34
	1/30
	1550

	OAS10036
	
	600
	3/11
	10.0 (34120)
	700
	25
	45
	1/30
	1550

	OAS15006
	
	600
	1
	15.0 (51180)
	1400
	19
	34
	1/3
	1725

	OAS15036
	
	600
	3/11
	15.0 (51180)
	1400
	19
	34
	1/3
	1725

	OAS20006
	
	600
	1
	20.0 (68240)
	1400
	25
	45
	1/3
	1725

	OAS20036
	
	600
	3/11
	20.0 (68240)
	1400
	25
	45
	1/3
	1725

	OAS25006
	
	600
	1
	25.0 (85300)
	1400
	31
	56
	1/3
	1725

	OAS25036
	
	600
	3/11
	25.0 (85300)
	1400
	31
	56
	1/3
	1725

	OAS30036
	
	600
	3
	30.0 (102360)
	1400
	38
	68
	1/3
	1725

	OAS40036
	
	600
	3
	40.0 (136480)
	2000
	35
	63
	3/4
	1140

	OAS500362
	
	600
	3
	50.0 (170600)
	2000
	44
	79
	3/4
	1140

	OAS600362
	
	600
	3
	60.0 (204720)
	2000
	53
	95
	3/4
	1140


1 Les modèles portant la mention «3/1» peuvent être convertis de 3 à 1 phase sur place.

2 Si l’option de contrôle «interrupteur principal» est requis, vous devez commander un DIS80.

Couleur standard amande.

240V, 3 phases et 277V disponible sur demande.
Options
	# Produit 

En trousse
	# Produit 

Installée en usine*
	Description
	Qté

	-
	120
	Circuit de commande à 120V
	

	-
	3P
	Contacteur 3 pôles
	

	KIT-OAS-CD1AM
	-
	Cône diffuseur, unités de 2 à 10kW
	

	KIT-OAS-CD2AM
	-
	Cône diffuseur, unités de 15 à 30kW
	

	KIT-OAS-CD3AM
	-
	Cône diffuseur, unités de 40 à 60kW
	

	-
	CV
	Interrupteur de ventilateur, avec moteur 240V et 277V
	

	-
	CV
	Interrupteur de ventilateur, avec moteur 480V et 600V
	

	-
	DIS403
	Interrupteur principal, 40A
	

	-
	DIS803
	Interrupteur principal, 80A
	

	-
	DIS1003
	Interrupteur principal, 100A
	

	-
	ES1
	Élément scellé en usine
	

	-
	FANAM
	Ventilateur peinturé à la poudre d’époxy/polyester amande
	

	-
	MD2
	Exploitation minière
	

	-
	MR
	Protection thermique à réenclenchement manuel
	

	KIT-OAS-R
	R
	Relais 24V, sans transformateur
	

	-
	RCV240
	Relais de ventilateur 240V, pour contrôle à distance (interrupteur non inclus)
	

	KIT-OAS-RT
	RT
	Relais 24V, avec transformateur
	

	KIT-OAS-T
	T
	Thermostat 
	


* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue. 

1 L’option «élément scellé» augmente la fiabilité de ceux-ci dans des environnements humides. Il n’élimine pas totalement les courants de fuite des éléments chauffants sous gaine métallique .
2 Voir les caractéristiques ci-dessous.

3 Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l’appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l’interrupteur principal.

Autres

	Type
	Quantité
	Modèle et description

Informations complémentaires
	Volts
	Phase
	Watts
	Longueur

mm/po
	Informations

Couleur/installation

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Les spécifications peuvent changer sans préavis

	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur conseil :
	

	Entrepreneur électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence Ouellet :
	

	Commentaires :


180, 3e Avenue, L’Islet (Québec)  G0R 2C0  Canada • Téléphone : (418) 247-3947/1 800 463-7043 • Télécopieur : (418) 247-7801/1 800 662-7801 • info@ouellet.com • www.ouellet.com


