[image: image1.jpg]




Dessins d’approbation

Série

OCB
Plinthe coupe-brise robuste en aluminium
[image: image4.jpg]@DUELLET



[image: image2.jpg]




Caractéristiques

Couleur
-
Standards : blanc, amande. 


-
Optionnelles (surcharge applicable : argent étoilé, bronze, charcoal métallique, 


noir semi-lustré, aluminium, sable.


-
Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition
-
Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.


-
Optionnelle : aluminium anodisé.
Tension
-
120V, 208V, 240/208V, 277V, 347V, 480V, 600V, 50/60 Hz, 1 phase.

Construction
-
Devant en aluminium extrudé de calibre 14 (0,0787 po [2 mm]).


-
Boîtier en acier satiné de calibre 18.


-
Canalisation de câblage intégrée pleine longueur.

-
Canalisation de câblage 24V (-WW) en option.


-
Ouvertures inférieures à 1/4 po (6,4 mm) évitant l’intrusion de petits objets à l’intérieur.

-
Entrée d’air frais par l’avant; sortie d’air chaud par le dessus.



-
 Entrée d’air frais par le dessous (-BAI) en option.


-
Finition unie du dos de l’appareil (-BD) en option.


-
Protection thermique linéaire pleine longueur, à réenclenchement automatique.


-
Bouts inclus.

Élément
-
Élément tubulaire en acier inoxydable recouvert d’ailettes en aluminium.

-
Élément flottant sur supports de nylon haute température réduisant les bruits causés par son expansion thermique.

Densité
-
Densité moyenne standard de 275W/pi.


-
Basse densité moyenne de 100W/pi, 150W/pi, 200W/pi.

Régulation
-
Thermostat intégré en option, avec un bouton de contrôle 



ou anti-vandale (installation du côté droit seulement).


-
Relais mécanique, relais électronique ou relais pneumatique



(installation du côté droit seulement) en option.

Ouellet recommande fortement l'installation d'un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.

Installation
-
L’appareil doit être installé à 3 po (76 mm) au-dessus du plancher 


(pour l'option -BAI).


-
Trous de montage espacés de 1 po (25,4 mm) aﬁn de faciliter la pose.


-
Installation au plancher ou au mur.


-
Variété d’accessoires pour l’installation en continu en option.


-
Trousse de piédestals en option.

Garantie
-
3 ans contre tous vices.

Application 
-
Édiﬁce commercial, immeuble de bureaux, hôpital, école, résidence privée.
[image: image3.emf]








Modèles à densité moyenne standard de 275W/pi 

	Watts
	Watts

240/208V2
	# Produit
	Longueur
	Poids

	
	
	120V
	Qté
	208V
	Qté
	240/208V
	Qté
	347V
	Qté
	600V
	Qté
	po
	mm
	lb
	kg

	500
	500/375
	OCB0502
	
	OCB0508
	
	OCB0500
	
	OCB0507
	
	-
	-
	28
	711
	8.0
	3.6

	750
	750/563
	OCB0752
	
	OCB0758
	
	OCB0750
	
	OCB0757
	
	OCB0756
	
	38
	965
	10.8
	4.9

	1000
	1000/750
	OCB1002
	
	OCB1008
	
	OCB1000
	
	OCB1007
	
	OCB1006
	
	48 3/16
	1224
	13.7
	6.2

	1250
	1250/938
	OCB1252
	
	OCB1258
	
	OCB1250
	
	OCB1257
	
	OCB1256
	
	57 11/16
	1465
	16.4
	7.5

	1500
	1500/1125
	OCB1502
	
	OCB1508
	
	OCB1500
	
	OCB1507
	
	OCB1506
	
	66 7/16
	1687
	18.8
	8.6

	1750
	1750/1313
	-
	
	OCB1758
	
	OCB1750
	
	OCB1757
	
	OCB1756
	
	75 13/16
	1925
	21.5
	9.8

	2000
	2000/1500
	-
	
	OCB2008
	
	OCB2000
	
	OCB2007
	
	OCB2006
	
	84 9/16
	2148
	24.0
	10.9

	2250
	2250/1688
	-
	
	OCB2258
	
	OCB2250
	
	OCB2257
	
	OCB2256
	
	93 1/2
	2375
	26.5
	12.1

	2500
	2500/1875
	-
	
	OCB2508
	
	OCB2500
	
	OCB2507
	
	OCB2506
	
	102 5/8
	2606
	29.1
	13.2


Modèles à basse densité moyenne
	# Produit1
	Longueur
	Poids
	Densité moyenne W/pi
	Watts
	Watts

240/208V2
	120V
	Qté
	208V
	Qté
	240/
208V
	Qté
	347V
	Qté
	600V
	Qté

	OCB020X-711
	28"

(711 mm)
	8,0 lbs

(3,6 kg)
	100
	200
	200/150
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----
	-----
	-----

	OCB030X-711
	
	
	150
	300
	300/225
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----
	-----
	-----

	OCB040X-711
	
	
	200
	400
	400/300
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	OCB030X-965
	38"

(965 mm)
	10,8 lbs

(4,9 kg)
	100
	300
	300/225
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	OCB045X-965
	
	
	150
	450
	450/338
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	OCB060X-965
	
	
	200
	600
	600/450
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	OCB040X-1224
	48 3/16"

(1224 mm)
	13,7 lbs

(6,2 kg)
	100
	400
	400/300
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	OCB060X-1224
	
	
	150
	600
	600/450
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	OCB080X-1224
	
	
	200
	800
	800/600
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OCB050X-1465
	57 11/16"

(1465 mm)
	16,4 lbs

(7,5 kg)
	100
	500
	500/375
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	OCB075X-1465
	
	
	150
	750
	750/563
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OCB100X-1465
	
	
	200
	1000
	1000/750
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OCB060X-1687
	66 7/16"

(1687 mm)
	18,8 lbs

(8,6 kg)
	100
	600
	600/450
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OCB090X-1687
	
	
	150
	900
	900/675
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OCB120X-1687
	
	
	200
	1200
	1200/900
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OCB070X-1925
	75 13/16"

(1925 mm)
	21,5 lbs

(9,8 kg)
	100
	700
	700/525
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OCB105X-1925
	
	
	150
	1050
	1050/788
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OCB140X-1925
	
	
	200
	1400
	1400/1050
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OCB080X-2148
	84 9/16"

(2148 mm)
	24,0 lbs

(10,9 kg)
	100
	800
	800/600
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OCB120X-2148
	
	
	150
	1200
	1200/900
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OCB160X-2148
	
	
	200
	1600
	1600/1200
	(
	-----
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OCB090X-2375
	93 1/2"

(2375 mm)
	26,5 lbs

(12,1 kg)
	100
	900
	900/675
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OCB135X-2375
	
	
	150
	1350
	1350/1013
	-----
	-----
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OCB180X-2375
	
	
	200
	1800
	1800/1350
	-----
	-----
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OCB100X-2606
	102 5/8"

(2606 mm)
	29,1 lbs

(13,2 kg)
	100
	1000
	1000/750
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OCB150X-2606
	
	
	150
	1500
	1500/1125
	-----
	-----
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OCB200X-2606
	
	
	200
	2000
	2000/1500
	-----
	-----
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	


1X = 2 (120V), 8 (208V), 0 (240/208V), 77 (277V), 7 (347V), 4 (480V), 6 (600V).
2 208V = 75% du wattage à 240V.

( = Disponible.

Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande.

Autres couleurs, accessoires et finis disponibles sur demande, communiquez avec votre représentant au service à la clientèle.

Autres voltages disponibles sur demande.

Options
	# Produit 

En trousse
	# Produit 

Installée en usine*
	Description
	Qté

	Finition
	
	
	

	-
	BAI
	Entrée d’air par le dessous
	

	-
	BD1
	Finition unie du dos de l’appareil
	

	KIT-OCB-CE
	-
	Coin extérieur, 6 po (152 mm)
	

	KIT-OCB-CI
	-
	Coin intérieur, 6 po (152 mm)
	

	KIT-OCB-JT
	-
	Joint de finition, 1 3/16 po (30 mm)
	

	KIT-OCB-JT-PE
	-
	Joint contour de finition pour option BD et/ou unité avec piédestals, 1 3/16 po (30 mm)
	

	KIT-OCB-PE
	-
	Trousse de piédestals ronds (2), 3 po (76 mm)
	

	KIT-OCB-PEC
	-
	Trousse de piédestals carrés (2), 3 po (76 mm)
	

	OCB-SV-XX
	-
	Boîtier vide longueur de XX mm (minimum : 154 mm, maximum : 2606 mm)
	

	Contrôles
	
	
	

	KIT-OCB-DIS203
	DIS203
	Interrupteur principal, 20A à 277V max.
	

	-
	PM
	Relais pneumatique, 20A à 600V max.
	

	KIT-OCB-R-347
	R
	Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 22A à 120V, 208V, 240V - 19A à 277V - 18A à 347V
	

	KIT-OCB-R-600
	R
	Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 12.5A at 480V, 10A à 600V
	

	KIT-OCB-RT-120
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 120V/24V, 22A à 120V 
	

	KIT-OCB-RT-208
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 208V/24V, 22A à 208V
	

	KIT-OCB-RT-240
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 240V/24V, 22A à 240V
	

	KIT-OCB-RT-277
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 277V/24V, 19A à 277V
	

	KIT-OCB-RT-347
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 347V/24V, 18A à 347V
	

	KIT-OCB-RT-6002
	RT2
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 600V/24V, 10A à 600V (2 fils seulement)
	

	KIT-OCB-T
	T
	Thermostat unipolaire : 30A à 120V, 208V, 240V - 15A à 277V,347V, 600V
	

	KIT-OCB-T24
	T24
	Thermostat bipolaire : 30A à 120, 208V, 240V - 15A à 277V, 347V, 600V
	

	KIT-OCB-T-AV
	TAV
	Thermostat unipolaire, anti-vandale : 30A à 120V, 208V, 240V - 15A à 277V, 347V, 600V
	

	KIT-OCB-T2-AV4
	T2AV4
	Thermostat bipolaire, anti-vandale : 30A à 120, 208V, 240V - 15A à 277V, 347V, 600V
	

	KIT-OCB-TRIAC-347
	TRIAC
	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 15A à 347V max.
	

	KIT-OCB-TRIAC-347T
	TRIACT
	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur : 15A à 208V, 240V, 277V, 347V
	

	KIT-OCB-TRIAC-600
	TRIAC
	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 6A à 600V max.
	

	-
	WW
	Canalisation de câblage 24V
	


* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue. 

1 Pour les appareils en aluminium anodisé, le beau dos est fixé à l’aide de rivets visibles.

2 Ces relais avec transformateur (2 fils) ne permettent pas d’alimenter des thermostats basse tension à 3 fils.

3 Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l’appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l’interrupteur principal. 

4 Position «Off».
Autres

	Type
	Quantité
	Modèle et description

Informations complémentaires
	Volts
	Phase
	Watts
	Longueur

mm/po
	Informations

Couleur/installation

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Les spécifications peuvent changer sans préavis

	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur conseil :
	

	Entrepreneur électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence Ouellet :
	

	Commentaires :


180, 3e Avenue, L’Islet (Québec) G0R 2C0 Canada • Téléphone : 1 800 463-7043 • Télécopieur : 1 800 662-7801 • info@ouellet.com • www.ouellet.com

