[image: image1.jpg]




Dessins d’approbation

Série

ODI
Plinthe coupe-brise en aluminium à dessus incliné

[image: image5.jpg]@DUELLET



    [image: image2.emf]







 [image: image3.jpg]




Caractéristiques

Couleur
-
Standards : blanc, amande. 


-
Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique, noir semi-lustré, aluminium, sable.

-
Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition
-
Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.


-
Optionnelle : aluminium anodisé.
Tension
-
120V, 208V, 240/208V, 277V, 347V, 480V, 600V, 50/60 Hz, 1 phase. 
Construction
-
Devant en aluminium de calibre 14 (0,0787 po [2 mm]).


-
Boîtier en acier satiné de calibre 18. 


-
Assemblage vissé pour une plus grande robustesse.


-
Canalisation de câblage intégrée pleine longueur.


-
Ouvertures inférieures à 1/4 po (6,4 mm) évitant l’intrusion de petits objets à l’intérieur.

-
Entrée d’air frais par l’avant; sortie d’air chaud par le dessus.



-
 Entrée d’air frais par le dessous (-BAI) en option.


-
Finition unie du dos de l’appareil (-BD) en option.


-
Protection thermique linéaire pleine longueur, à réenclenchement automatique. Protection thermique pour la haute altitude (-HA) en option.


-
Bouts inclus. 

Élément
-
Élément tubulaire en acier recouvert d’ailettes en aluminium.

· Élément flottant sur supports de nylon haute température 


réduisant les bruits causés par son expansion thermique.

Densité
-
Densité moyenne standard de 275W/pi.


-
Basse densité moyenne de 100W/pi, 150W/pi, 200W/pi.

Régulation
-
Thermostat intégré en option, avec un bouton de contrôle 
ou anti-vandale.

· Relais mécanique, relais électronique ou relais pneumatique en option 


(installation du côté droit seulement).
Ouellet recommande fortement l'installation d'un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.

Installation
-
L’appareil doit être installé à 2 po (51 mm) au-dessus du plancher



(pour l'option -BAI).


-
Trous de montage espacés de 4 po (102 mm) aﬁn de faciliter la pose.


-
Installation au plancher ou au mur.


-
Variété d’accessoires pour l’installation en continu en option.


-
Trousse de piédestals en option.

Garantie
-
3 ans contre tous vices.

Application 
-
Édiﬁce commercial, immeuble de bureaux, hôpital, école, résidence privée.

[image: image4.emf]








Modèles à densité moyenne standard de 275W/pi1
	Watts
	Watts

240/208V2
	# Produit
	Longueur
	Poids

	
	
	120V
	Qté
	208V
	Qté
	240/208V2
	Qté
	347V
	Qté
	600V
	Qté
	po
	mm
	lb
	kg

	500
	500/375
	ODI0502
	
	ODI0508
	
	ODI0500
	
	ODI0507
	
	-
	-
	29 1/16
	738
	9,1
	4,1

	750
	750/563
	ODI0752
	
	ODI0758
	
	ODI0750
	
	ODI0757
	
	ODI0756
	
	39 1/16
	992
	11,9
	5,4

	1000
	1000/750
	ODI1002
	
	ODI1008
	
	ODI1000
	
	ODI1007
	
	ODI1006
	
	49 5/16
	1253
	14,7
	6,6

	1250
	1250/938
	ODI1252
	
	ODI1258
	
	ODI1250
	
	ODI1257
	
	ODI1256
	
	58 13/16
	1494
	17,3
	7,9

	1500
	1500/1125
	ODI1502
	
	ODI1508
	
	ODI1500
	
	ODI1507
	
	ODI1506
	
	67 1/2
	1715
	19,7
	9,0

	1750
	1750/1313
	-
	-
	ODI1758
	
	ODI1750
	
	ODI1757
	
	ODI1756
	
	76 7/8
	1952
	22,3
	10,1

	2000
	2000/1500
	-
	-
	ODI2008
	
	ODI2000
	
	ODI2007
	
	ODI2006
	
	85 5/8
	2175
	24,7
	11,2

	2250
	2250/1688
	-
	-
	ODI2258
	
	ODI2250
	
	ODI2257
	
	ODI2256
	
	94 1/2
	2400
	27,2
	12,3

	2500
	2500/1875
	-
	-
	ODI2508
	
	ODI2500
	
	ODI2507
	
	ODI2506
	
	103 5/8
	2632
	29,7
	13,5


Modèles à basse densité moyenne
	# Produit3
	Longueur
	Poids
	Densité moyenne W/pi
	Watts
	Watts

240/208V2
	120V
	Qté
	208V
	Qté
	240/208V
	Qté
	347V
	Qté
	600V
	Qté

	ODI020X-738
	29 1/16"

(738 mm)
	9,1 lb
(4,1 kg)
	100
	200
	200/150
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----
	-----
	-----

	ODI030X-7381
	
	
	150
	300
	300/225
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----
	-----
	-----

	ODI040X-7381
	
	
	200
	400
	400/300
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	ODI030X-992
	39 1/16"

(992 mm)
	11,9 lb
(5,4 kg)
	100
	300
	300/225
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	ODI045X-9921
	
	
	150
	450
	450/338
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	ODI060X-9921
	
	
	200
	600
	600/450
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	ODI040X-1253
	49 5/16"

(1253 mm)
	14,7 lb
(6,6 kg)
	100
	400
	400/300
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	ODI060X-12531
	
	
	150
	600
	600/450
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	ODI080X-12531
	
	
	200
	800
	800/600
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODI050X-1494
	58 13/16"

(1494 mm)


	17,3 lb
(7,9 kg)
	100
	500
	500/375
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	ODI075X-14941
	
	
	150
	750
	750/563
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODI100X-14941
	
	
	200
	1000
	1000/750
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODI060X-1715
	67 1/2"

(1715 mm)
	19,7 lb
(9,0 kg)
	100
	600
	600/450
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODI090X-17151
	
	
	150
	900
	900/675
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODI120X-17151
	
	
	200
	1200
	1200/900
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODI070X-1952
	76 7/8"

(1952 mm)
	22,3 lb
(10,1 kg)
	100
	700
	700/525
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODI105X-19521
	
	
	150
	1050
	1050/788
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODI140X-19521
	
	
	200
	1400
	1400/1050
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODI080X-2175
	85 5/8"

(2175 mm)
	24,7 lb
(11,2 kg)
	100
	800
	800/600
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODI120X-21751
	
	
	150
	1200
	1200/900
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODI160X-21751
	
	
	200
	1600
	1600/1200
	-----
	-----
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODI090X-2400
	94 1/2"

(2400 mm)
	27,2 lb
(12,3 kg)
	100
	900
	900/675
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODI135X-24001
	
	
	150
	1350
	1350/1013
	-----
	-----
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODI180X-24001
	
	
	200
	1800
	1800/1350
	-----
	-----
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODI100X-2632
	103 5/8"

(2632 mm)
	29,7 lb
(13,5 kg)
	100
	1000
	1000/750
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODI150X-26321
	
	
	150
	1500
	1500/1125
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODI200X-26321
	
	
	200
	2000
	2000/1500
	-----
	-----
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODI225X-26321
	
	
	200
	2250
	2250/1688
	-----
	-----
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	


1  Usage non-résidentiel aux États-Unis.
2 208V = 75% du wattage à 240V.
3 X = 2 (120V), 8 (208V), 0 (240/208V), 77 (277V), 7 (347V), 4 (480V), 6 (600V).
( = Disponible.

Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande.
Autres couleurs, accessoires et finis disponibles sur demande, communiquez avec votre représentant au service à la clientèle.
Autres voltages disponibles sur demande.

Options
	# Produit 

En trousse
	# Produit 

Installée en usine*
	Description
	Qté

	Finition
	
	
	

	-
	BAI
	Entrée d’air par le dessous
	

	-
	BD1
	Finition unie du dos de l’appareil
	

	KIT-ODI-CE
	-
	Coin extérieur, 4 po (102 mm)
	

	KIT-ODI-CI
	-
	Coin intérieur, 4 po (102 mm)
	

	KIT-ODI-JT
	-
	Joint de finition, 2 po (51 mm)
	

	KIT-ODI-JT-PE
	-
	Joint contour de finition pour option BD et/ou unité avec piédestals, 2 po (51 mm)
	

	KIT-ODI-PE
	-
	Trousse de piédestals ronds (2), 3 po (76 mm)
	

	KIT-ODI-PEC
	-
	Trousse de piédestals carrés (2), 2 po (51 mm)
	

	ODI-SV-XX
	-
	Boîtier vide longueur de XX mm (minimum : 154 mm, maximum : 2632 mm)
	

	Contrôles
	
	
	

	KIT-ODI-DIS204
	DIS204
	Interrupteur principal, 20A à 277V max.
	

	KIT-ODI-DIS404
	DIS404
	Interrupteur principal, 40A à 600V max.
	

	-
	HA
	Protection thermique pour la haute altitude (3000 pi à 8200 pi)
	

	-
	PM
	Relais pneumatique, 20A à 600V max.
	

	KIT-ODI-R-347
	R
	Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 22A à 120V, 208V, 240V - 19A à 277V - 18A à 347V
	

	KIT-ODI-R-600
	R
	Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 12.5A à 480V, 10A à 600V
	

	KIT-ODI-RT-120
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 120V/24V, 22A à 120V 
	

	KIT-ODI-RT-208
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 208V/24V, 22A à 208V
	

	KIT-ODI-RT-240
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 240V/24V, 22A à 240V
	

	KIT-ODI-RT-277
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 277V/24V, 19A à 277V
	

	KIT-ODI-RT-347
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 347V/24V, 18A à 347V
	

	KIT-ODI-RT-6002
	RT2
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 600V/24V, 10A à 600V (2 fils seulement)
	

	KIT-ODI-TB6
	TB6
	Thermostat bimétallique, unipolaire : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V
	

	KIT-ODI-TB263
	TB263
	Thermostat bimétallique, bipolaire : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V
	

	KIT-ODI-TB6-AV
	TB6AV
	Thermostat bimétallique, unipolaire, anti-vandale : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V
	

	KIT-ODI-TB26-AV3
	TB26AV3
	Thermostat bimétallique, bipolaire, anti-vandale : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V
	

	KIT-ODI-TRIAC-347
	TRIAC
	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 15A à 347V max.
	

	KIT-ODI-TRIAC-347T
	TRIACT
	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur : 15A à 208V, 240V, 277V, 347V
	

	KIT-ODI-TRIAC-600
	TRIAC
	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 6A à 600V max.
	


* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue. 

1 Pour les appareils en aluminium anodisé, le beau dos est fixé à l’aide de rivets visibles.

2 Ces relais avec transformateur (2 fils) ne permettent pas d’alimenter des thermostats basse tension à 3 fils.

3 Position «Off».

4 Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l’appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l’interrupteur principal. 

Autres

	Type
	Quantité
	Modèle et description

Informations complémentaires
	Volts
	Phase
	Watts
	Longueur

mm/po
	Informations

Couleur/installation

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Les spécifications peuvent changer sans préavis

	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur conseil :
	

	Entrepreneur électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence Ouellet :
	

	Commentaires :


Entrée d’air


par le dessous








180, 3e Avenue, L’Islet (Québec) G0R 2C0 Canada • Téléphone : 1 800 463-7043 • Télécopieur : 1 800 662-7801 • info@ouellet.com • www.ouellet.com

