[image: image1.jpg]




Dessins d’approbation

Série

ODIA
Plinthe coupe-brise en acier à dessus incliné 

[image: image5.jpg]@DUELLET



   [image: image2.emf]







[image: image3.jpg]




Caractéristiques

Couleur
-
Standards : blanc, amande. 


-
Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique, 


noir semi-lustré, aluminium, sable.


-
Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition
-
Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension
-
120V, 208V, 240/208V, 277V, 347V, 480V, 600V, 50/60 Hz, 1 phase. 
Construction
-
Devant en acier de calibre 16.


-
Boîtier en acier satiné de calibre 18. 


-
Assemblage vissé pour une plus grande robustesse.


-
Canalisation de câblage intégrée pleine longueur.


-
Entrée d’air frais par l’avant; sortie d’air chaud par le dessus.



-
 Entrée d’air frais par le dessous (-BAI) en option.


-
Finition unie du dos de l’appareil (-BD) en option.

-
Protection thermique linéaire pleine longueur, à réenclenchement automatique. Protection thermique pour la haute altitude (-HA) en option.


-
Bouts inclus. 

Élément
-
Élément tubulaire en acier inoxydable recouvert d’ailettes en aluminium.

· Élément flottant sur supports de nylon haute température 


Réduisant les bruits causés par son expansion thermique.

Densité
-
Densité moyenne standard de 275W/pi.


-
Basse densité moyenne de 100W/pi, 150W/pi, 200W/pi.

Régulation
-
Thermostat intégré en option, avec un bouton de contrôle 
ou anti-vandale.


-
Relais mécanique, relais électronique ou relais pneumatique en option  



(installation du côté droit seulement).

Ouellet recommande fortement l'installation d'un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.

Installation
-
L’appareil doit être installé à 2 po (51 mm) au-dessus du plancher 



(pour option –BAI).

-
Trous de montage espacés de 4 po (102 mm) afin de faciliter la pose.


-
Installation au plancher ou au mur.


-
Variété d’accessoires pour l’installation en continu en option.


-
Trousse de piédestals en option.

Garantie
-
3 ans contre tous vices.

Application 
-
Édiﬁce commercial, immeuble à bureaux, hôpital, école, résidence privée.
[image: image4.emf]








Modèles à densité moyenne standard de 275W/pi1
	Watts
	Watts

240/208V2
	# Produit
	Longueur
	Poids

	
	
	120V
	Qté
	208V
	Qté
	240/208V
	Qté
	347V
	Qté
	600V
	Qté
	po
	mm
	lb
	kg

	500
	500/375
	ODIA0502
	
	ODIA0508
	
	ODIA0500
	
	ODIA0507
	
	-
	-
	28 7/8
	733
	11,6
	5,3

	750
	750/563
	ODIA0752
	
	ODIA0758
	
	ODIA0750
	
	ODIA0757
	
	ODIA0756
	
	38 7/8
	987
	15,1
	6,9

	1000
	1000/750
	ODIA1002
	
	ODIA1008
	
	ODIA1000
	
	ODIA1007
	
	ODIA1006
	
	49 1/8
	1248
	18,7
	8,5

	1250
	1250/938
	ODIA1252
	
	ODIA1258
	
	ODIA1250
	
	ODIA1257
	
	ODIA1256
	
	58 5/8
	1489
	22,0
	10,0

	1500
	1500/1125
	ODIA1502
	
	ODIA1508
	
	ODIA1500
	
	ODIA1507
	
	ODIA1506
	
	67 5/16
	1710
	25,0
	11,4

	1750
	1750/1313
	-
	-
	ODIA1758
	
	ODIA1750
	
	ODIA1757
	
	ODIA1756
	
	76 5/8
	1947
	28,3
	12,8

	2000
	2000/1500
	-
	-
	ODIA2008
	
	ODIA2000
	
	ODIA2007
	
	ODIA2006
	
	85 7/16
	2170
	31,3
	14,2

	2250
	2250/1688
	-
	-
	ODIA2258
	
	ODIA2250
	
	ODIA2257
	
	ODIA2256
	
	94 5/16
	2395
	34,4
	15,6

	2500
	2500/1875
	-
	-
	ODIA2508
	
	ODIA2500
	
	ODIA2507
	
	ODIA2506
	
	103 7/16
	2627
	37,6
	17,1


Modèles à basse densité moyenne
	# Produit3
	Longueur
	Poids
	Densité moyenne W/pi
	Watts
	Watts

240/208V2
	120V
	Qté
	208V
	Qté
	240/208V
	Qté
	347V
	Qté
	600V
	Qté

	ODIA020X-733
	28 7/8"

(733 mm)
	11,6 lb
(5,3 kg)
	100
	200
	200/150
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----
	-----
	-----

	ODIA030X-733
	
	
	150
	300
	300/225
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----
	-----
	-----

	ODIA040X-7331
	
	
	200
	400
	400/300
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	ODIA030X-987
	38 7/8"

(987 mm)
	15,1 lb
(6,9 kg)
	100
	300
	300/225
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	ODIA045X-987
	
	
	150
	450
	450/338
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	ODIA060X-9871
	
	
	200
	600
	600/450
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	ODIA040X-1248
	49 1/8"

(1248 mm)
	18,7 lb
(8,5 kg)
	100
	400
	400/300
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	ODIA060X-1248
	
	
	150
	600
	600/450
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	ODIA080X-12481
	
	
	200
	800
	800/600
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODIA050X-1489
	58 5/8"

(1489 mm)


	22,0 lb
(10,0 kg)
	100
	500
	500/375
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	ODIA075X-1489
	
	
	150
	750
	750/563
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODIA100X-14891
	
	
	200
	1000
	1000/750
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODIA060X-1710
	67 5/16"

(1710 mm)
	25,0 lb
(11,4 kg)
	100
	600
	600/450
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODIA090X-1710
	
	
	150
	900
	900/675
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODIA120X-17101
	
	
	200
	1200
	1200/900
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODIA070X-1947
	76 5/8"

(1947 mm)
	28,3 lb
(12,8 kg)
	100
	700
	700/525
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODIA105X-1947
	
	
	150
	1050
	1050/788
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODIA140X-19471
	
	
	200
	1400
	1400/1050
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODIA080X-2170
	85 7/16"

(2170 mm)
	31,3 lb
(14,2 kg)
	100
	800
	800/600
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODIA120X-2170
	
	
	150
	1200
	1200/900
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODIA160X-21701
	
	
	200
	1600
	1600/1200
	-----
	-----
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODIA090X-2395
	94 5/16"

(2395 mm)
	34,4 lb
(15,6 kg)
	100
	900
	900/675
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODIA135X-2395
	
	
	150
	1350
	1350/1013
	-----
	-----
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODIA180X-2395
	
	
	200
	1800
	1800/1350
	-----
	-----
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODIA100X-2627
	103 7/16"

(2627 mm)
	37,6 lb
(17,6 kg)
	100
	1000
	1000/750
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODIA150X-2627
	
	
	150
	1500
	1500/1125
	-----
	-----
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODIA200X-26271
	
	
	200
	2000
	2000/1500
	-----
	-----
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	ODIA225X-26271
	
	
	200
	2250
	2250/1688
	-----
	-----
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	


1 Usage non-résidentiel aux États-Unis.
2 208V = 75% du wattage à 240V.
3 X = 2 (120V), 8 (208V), 0 (240/208V), 77 (277V), 7 (347V), 4 (480V), 6 (600V).
( = Disponible.

Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande.
Autres couleurs, accessoires et finis disponibles sur demande, communiquez avec votre représentant au service à la clientèle.
Autres voltages disponibles sur demande.

Options
	# Produit 

En trousse
	# Produit 

Installée en usine*
	Description
	Qté

	Finition
	
	
	

	-
	BAI
	Entrée d’air par le dessous
	

	-
	BD
	Finition unie du dos de l’appareil
	

	KIT-ODIA-CE
	-
	Coin extérieur, 4 po (102 mm)
	

	KIT-ODIA-CI
	-
	Coin intérieur, 4 po (102 mm)
	

	KIT-ODIA-JT
	-
	Joint de finition, 2 po (51 mm)
	

	KIT-ODIA-JT-PE
	-
	Joint contour de finition pour option BD et/ou unité avec piédestals, 2 po (51 mm)
	

	KIT-ODIA-PE
	-
	Trousse de piédestals ronds (2), 3 po (76 mm)
	

	KIT-ODIA-PEC
	-
	Trousse de piédestals carrés (2), 2 po (51 mm)
	

	ODIA-SV-XX
	-
	Boîtier vide longueur de XX mm (minimum : 154 mm, maximum : 2625 mm)
	

	Contrôles
	
	
	

	KIT-ODIA-DIS203
	DIS203
	Interrupteur principal, 20A à 277V max.
	

	KIT-ODIA-DIS403
	DIS403
	Interrupteur principal, 40A à 600V max.
	

	-
	HA
	Protection thermique pour la haute altitude (3000 pi à 8200 pi)
	

	-
	PM
	Relais pneumatique, 20A à 600V max.
	

	KIT-ODIA-R-347
	R
	Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 22A à 120V, 208V, 240V - 19A à 277V - 18A à 347V
	

	KIT-ODIA-R-600
	R
	Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 12.5A à 480V, 10A à 600V
	

	KIT-ODIA-RT-120
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 120V/24V, 22A à 120V 
	

	KIT-ODIA-RT-208
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 208V/24V, 22A à 208V
	

	KIT-ODIA-RT-240
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 240V/24V, 22A à 240V
	

	KIT-ODIA-RT-277
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 277V/24V, 19A à 277V
	

	KIT-ODIA-RT-347
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 347V/24V, 18A à 347V
	

	KIT-ODIA-RT-6001
	RT1
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 600V/24V, 10A à 600V (2 fils seulement)
	

	KIT-ODIA-TB6
	TB6
	Thermostat bimétallique, unipolaire : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V
	

	KIT-ODIA-TB262
	TB262
	Thermostat bimétallique, bipolaire : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V
	

	KIT-ODIA-TB6-AV
	TB6AV
	Thermostat bimétallique, unipolaire, anti-vandale : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V
	

	KIT-ODIA-TB26-AV2
	TB26AV2
	Thermostat bimétallique, bipolaire, anti-vandale : 25A à 120V, 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V
	

	KIT-ODIA-TRIAC-347
	TRIAC
	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 15A à 347V max.
	

	KIT-ODIA-TRIAC-347T
	TRIACT
	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur : 15A à 208V, 240V, 277V, 347V
	

	KIT-ODIA-TRIAC-600
	TRIAC
	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 6A à 600V max.
	


* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

1 Ces relais avec transformateur (2 fils) ne permettent pas d’alimenter des thermostats basse tension à 3 fils.

2 Position «Off».

3 Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l’appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l’interrupteur principal.

Autres
	Type
	Quantité
	Modèle et description

Informations complémentaires
	Volts
	Phase
	Watts
	Longueur

mm/po
	Informations

Couleur/installation

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Les spécifications peuvent changer sans préavis

	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur conseil :
	

	Entrepreneur électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence Ouellet :
	

	Commentaires :


Entrée d’air


par le dessous








180, 3e Avenue, L’Islet (Québec) G0R 2C0 Canada • Téléphone : 1 800 463-7043 • Télécopieur : 1 800 662-7801 • info@ouellet.com • www.ouellet.com

