[image: image4.jpg]@DUELLET



[image: image4.jpg]

Dessins d’approbation

Série

OFE-A
Fournaise électrique Avantage

[image: image1.png]



 [image: image2.jpg]




Caractéristiques

Couleur
-
Standard : gris.
Tension
-
240/208V, 1 phase.
Construction
-
Boîtier en acier complètement isolé pour une diminution des pertes de chaleur et du bruit.

-
Panneaux d’accès en deux sections facilitant l’accessibilité aux composantes.
Ventilateur
-
Ventilateur de qualité supérieure, équilibré pour un fonctionnement optimal et silencieux.
Moteur
-
Moteur standard (PSC), lubrifié à vie. 

-
Moteur à vitesse variable (ECM) à commande électronique, lubrifié à vie.


-
Les deux types de moteurs sont montés sur des supports en caoutchouc afin de réduire au maximum les risques de bruit et de vibration.


-
Relais et carte de circuits imprimés contrôlant le fonctionnement automatique du moteur et permettant l’ajout d’un climatiseur ou d’une pompe à chaleur.

Élément
-
Fils hélicoïdaux en alliage nickel-chrome de 4kW et 5kW robustes, fiables et assurant un meilleur transfert de chaleur et moins de restriction au passage de l’air.

· Éléments chauffants remplaçables individuellement.
· Protection thermique à réenclenchement automatique.

· 
Éléments activés à intervalles progressifs par une carte de circuits imprimés bas voltage muni de carte redresseur de courant et temporisateur afin d’éviter les surcharges électriques.

Régulation
-
Transformateur robuste de 24VAC qui alimente les relais et contrôles.


-
Disjoncteurs intégrés à réenclenchement manuel en façade.

-
Témoin lumineux indiquant une demande de chauffage du thermostat.


-
Interrupteur «Sélecteur de puissance» : «Basse» ou «Haute».


-
Interrupteur «Sélecteur de ventilateur» : «Marche» ou «Arrêt».


-
Compatible avec un thermostat à 1 ou 2 stages avec ou sans unité externe.


-
Bornier d’alimentation 120V permettant l’ajout d’accessoires tels qu’un humidificateur et un filtre électronique (jusqu’à un maximum de 2A).
Installation
-
Installation multi-positions avec retour d’air sur les côtés, l’arrière ou le dessous.


-
Approuvée pour une installation contre les surfaces combustibles sans aucun dégagement. 

-
Modèles avec moteur standard (PSC):  Installation interdite hors Québec.

Garantie
-
5 ans contre tous vices.

Application 
-
Pour la maison, le bureau ou le chalet, aussi approuvée pour installation dans les maisons 
mobiles. S’installe n’importe où : sous-sol, placard, vide sanitaire ou tout autre espace libre.
[image: image3.png]927 mm
361/2"

Vue latérale droite

E

Identique sur les 2 cotés,
au dos et en dessous

RETOUR
483 mm x 483 mm
19"x 19"

451
17

mm
3/4"

451 mm
17 3/4"

Vue de dessus

559 mm

5"
25 mm

1II ™

Aok

ALIMENTATION

508 mm x 508 mm
20" x 20"

TZS mm

q

559 mm
22"

KOE
A=35mm @44 mm
13/8"&1 3/4"

B=29 mm
7/8"





Modèles avec moteur standard (PSC)1
	# Produit
	Volts (1 ph) 

2 fils
	kW (BTU/hr)
	Amp incluant

moteur
	Moteur 

HP
	Pression statique à 0.5" C.E.
	Poids
	Qté

	
	
	
	
	
	Vitesse du moteur2
	pcm3
	lb
	kg
	

	OFEA100001
	240/208
	10.0 (34120) / 7.5 (25628)
	44.0 / 38.2
	1/3
	Basse
	595
	105
	48
	

	OFEA150001
	240/208
	15.0 (51180) / 11.3 (38442)
	64.7 / 56.1
	1/3
	Basse
	595
	105
	48
	

	OFEA180001
	240/208
	18.0 (61420) / 13.5 (46130)
	78.4 / 68.0
	1/3
	Basse
	595
	105
	48
	

	OFEA200001
	240/208
	20.0 (68240) / 15.0 (51256)
	85.4 / 74.1
	1/3
	Basse
	595
	105
	48
	

	OFEA23000-1H1
	240/208
	23.0 (78480) / 17.3 (58944)
	102.4 / 88.7
	1
	Moyenne/Basse
	1275
	105
	48
	

	OFEA25000-1H1
	240/208
	25.0 (85360) / 18.8 (64070)
	109.4 / 94.8
	1
	Moyenne/Basse
	1275
	105
	48
	

	OFEA27000-1H1
	240/208
	27.0 (92130) / 20.3 (69195)
	119.5 / 103.6
	1
	Moyenne/Basse
	1275
	105
	48
	

	OFEA30000-1H1
	240/208
	30.0 (102432) / 22.5 (76884)
	130.2 / 112.8
	1
	Moyenne/Basse
	1275
	105
	48
	


Modèles avec moteur à vitesse variable (ECM)

	# Produit
	Volts (1 ph) 

2 fils
	kW (BTU/hr)
	Amp incluant

moteur
	Moteur 

HP
	Vitesse du moteur
	Poids
	Qté

	
	
	
	
	
	
	lb
	kg
	

	OFEA10000-VV
	240/208
	10.0 (34120) / 7.5 (25628)
	43.7 / 38.6
	1/2
	Variable
	105
	48
	

	OFEA15000-VV
	240/208
	15.0 (51180) / 11.3 (38442)
	64.4 / 56.5
	1/2
	Variable
	105
	48
	

	OFEA18000-VV
	240/208
	18.0 (61420) / 13.5 (46130)
	78.1 / 68.4
	1/2
	Variable
	105
	48
	

	OFEA20000-VV
	240/208
	20.0 (68240) / 15.0 (51256)
	85.1 / 74.5
	1/2
	Variable
	105
	48
	

	OFEA23000-1HVV
	240/208
	23.0 (78480) / 17.3 (58944)
	101.7 / 89.6
	1
	Variable
	105
	48
	

	OFEA25000-1HVV
	240/208
	25.0 (85360) / 18.8 (64070)
	108.7 / 95.7
	1
	Variable
	105
	48
	

	OFEA27000-1HVV4
	240/208
	27.0 (92130) / 20.3 (69195)
	118.8 / 104.5
	1
	Variable
	105
	48
	

	OFEA30000-1HVV4
	240/208
	30.0 (102432) / 22.5 (76884)
	129.5 / 113.7
	1
	Variable
	105
	48
	


1 Installation interdite hors Québec.

2 Réglage en usine.

3 Se référer au guide d’installation et manuel du propriétaire pour les tableaux complets sur les débits d’air.

4 Ces modèles viennent avec deux borniers d’alimentation. Il est possible de faire la conversion de deux à une alimentation en chantier (nécessite un fil de cuivre). Se référer au guide d’installation et manuel du propriétaire pour les détails.
Couleur standard gris. 

Options
	# Produit

En trousse
	Description
	Qté

	OFE-SO2
	Socle de fournaise pour installation en débit descendant
	

	OFE-AK2
	Raccord d'installation pour conduit 17 po X 17 po
	

	OFE-TM
	Outil de diagnostic pour moteur ECM
	


Contrôles muraux

Compatible avec tout thermostat à basse tension.
Les spécifications peuvent changer sans préavis

	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur conseil :
	

	Entrepreneur électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence Ouellet :
	

	Commentaires :


180, 3e Avenue, L’Islet (Québec) G0R 2C0 Canada • Téléphone : 1 800 463-7043 • Télécopieur : 1 800 662-7801 • info@ouellet.com • www.ouellet.com

