[image: image1.jpg]




Dessins d’approbation

Série

OHB
Plinthe coupe-brise haute densité en aluminium
[image: image4.jpg]@DUELLET



[image: image2.jpg]




Caractéristiques

Couleur
-
Standards : blanc, amande. 


-
Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique, 


noir semi-lustré, aluminium, sable.


-
Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition
-
Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.


-
Optionnelle : aluminium anodisé.
Tension
-
208V, 240/208V, 277V, 347V, 480V, 600V, 50/60 Hz, 1 phase.

Construction
-
Devant et dessus en aluminium de calibre 14 (0,0787 po [2 mm]).


-
Boîtier en acier satiné de calibre 18.


-
Assemblage vissé pour une plus grande robustesse.


-
Canalisation de câblage intégrée pleine longueur. 


-
Canalisation de câblage 24V (-WW) en option.


-
Ouvertures inférieures à 1/4 po (6,4 mm) évitant l’intrusion de petits objets à l’intérieur.

-
Entrée d’air frais par le dessous et sortie d’air chaud par le dessus.


-
Finition unie du dos de l’appareil (-BD) en option.


-
Protection thermique linéaire pleine longueur à réenclenchement automatique. Protection thermique pour la haute altitude (-HA) en option.


-
Bouts inclus.

Élément
-
Deux éléments tubulaires en acier inoxydable recouverts d’ailettes en aluminium.

· Élément flottant sur supports de nylon haute température 


réduisant les bruits causés par son expansion thermique.

Densité
-
Densité moyenne standard de 355W/pi (1165W/m).

· Basse densité moyenne de 175W/pi, 250W/pi.
· Haute densité moyenne de 500W/pi.

Régulation
-
Thermostat intégré en option, avec un bouton de contrôle


ou anti-vandale.

· Relais mécanique, relais électronique ou relais pneumatique en option.
Ouellet recommande fortement l'installation d'un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.

Installation
-
Usage non-résidentiel aux États-Unis.

-
L’appareil doit être installé à 3 po (76 mm) au-dessus du plancher.


-
Trous de montage espacés de 2 po (51 mm) afin de faciliter la pose.


-

Installation au plancher avec piédestals ou au mur.


-
Trousse de piédestals en option.

-
Variété d’accessoires pour l’installation en continu en option.
Garantie
-
3 ans contre tous vices.

Application 
-
Édiﬁce commercial, immeuble de bureaux, hôpital, école, résidence privée.


[image: image3.jpg]147 mm
5 3/4"

Coté

Devant

147 mm

53/4"

73 mm -
27/8"

58 mm 1

Dessous

KOE @6.4 mm 60 mm
N KOE @1/4" r23/8"
N [ T o=\ T
e o o o o ° 153 mm
AT
"KOE @22 mm -47 mm
KOE @7/8" 17/8"
Finition unie du dos Finition standard —~ -57.2mm
de I'appareil (-BD) du dos de 21/4"
I'appareil
Dos




Modèles à densité moyenne standard de 355W/pi 

	Watts
	Watts
	# Produit
	Longueur
	Poids

	
	240/208V1
	208V
	Qté
	240/208V
	Qté
	347V
	Qté
	600V
	Qté
	po
	mm
	lb
	kg

	750
	750/563
	OHB0758
	
	OHB0750
	
	OHB0757
	
	-
	-
	23 5/8
	600
	10,7
	4,8

	1000
	1000/750
	OHB1008
	
	OHB1000
	
	OHB1007
	
	-
	-
	35 7/16
	900
	14,1
	6,4

	1400
	1400/1050
	OHB1408
	
	OHB1400
	
	OHB1407
	
	OHB1406
	
	47 1/4
	1200
	17,6
	8,0

	1750
	1750/1313
	OHB1758
	
	OHB1750
	
	OHB1757
	
	OHB1756
	
	59 1/16
	1500
	21,1
	9,6

	2100
	2100/1577
	OHB2108
	
	OHB2100
	
	OHB2107
	
	OHB2106
	
	70 7/8
	1800
	24,6
	11,1

	2450
	2450/1840
	OHB2458
	
	OHB2450
	
	OHB2457
	
	OHB2456
	
	82 11/16
	2100
	28,0
	12,7

	2800
	2800/2103
	OHB2808
	
	OHB2800
	
	OHB2807
	
	OHB2806
	
	94 1/2
	2400
	31,5
	14,3


Modèles à basse densité moyenne
	# Produit2
	Longueur
	Poids
	Densité moyenne W/pi
	Watts
	Watts

240/208V1
	208V
	Qté
	240/208V
	Qté
	347V
	Qté
	600V
	Qté

	OHB037X-600
	23 5/8"

(600 mm)
	10,7 lb
(4,8 kg)
	175
	375
	375/281
	(
	
	(
	
	-----
	-----
	-----
	-----

	OHB050X-600
	
	
	250
	500
	500/375
	(
	
	(
	
	-----
	-----
	-----
	-----

	OHB050X-900
	35 7/16"

(900 mm)
	14,1 lb
(6,4 kg)
	175
	500
	500/375
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	OHB075X-900
	
	
	250
	750
	750/563
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	OHB070X-1200
	47 1/4"

(1200 mm)
	17,6 lb
(8,0 kg)
	175
	700
	700/525
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OHB100X-1200
	
	
	250
	1000
	1000/750
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OHB087X-1500
	59 1/16"

(1500 mm)
	21,1 lb
(9,6 kg)
	175
	875
	875/656
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OHB125X-1500
	
	
	250
	1250
	1250/938
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OHB105X-1800
	70 7/8"

(1800 mm)
	24,6 lb
(11,1 kg)
	175
	1050
	1050/788
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OHB150X-1800
	
	
	250
	1500
	1500/1125
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OHB122X-2100
	82 11/16"

(2100 mm)
	28,0 lb
(12,7 kg)
	175
	1225
	1225/919
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OHB175X-2100
	
	
	250
	1750
	1750/1313
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OHB140X-2400
	94 1/2"

(2400 mm)
	31,5 lb
(14,3 kg)
	175
	1400
	1400/1050
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OHB200X-2400
	
	
	250
	2000
	2000/1500
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	


Modèles à haute densité moyenne de 500W/pi 

	Watts
	Watts

240/208V1
	# Produit
	Longueur
	Poids

	
	
	208V
	Qté
	240V
	Qté
	347V
	Qté
	600V
	Qté
	po
	mm
	lb
	kg

	1000
	1000/750
	OHBH1008
	
	OHBH1000
	
	OHBH1007
	
	-----
	-----
	23 5/8
	600
	10,7
	4,8

	1500
	1500/1125
	OHBH1508
	
	OHBH1500
	
	OHBH1507
	
	OHBH1506
	
	35 7/16
	900
	14,1
	6,4

	2000
	2000/1500
	OHBH2008
	
	OHBH2000
	
	OHBH2007
	
	OHBH2006
	
	47 1/4
	1200
	17,6
	8,0

	2500
	2500/1875
	OHBH2508
	
	OHBH2500
	
	OHBH2507
	
	OHBH2506
	
	59 1/16
	1500
	21,1
	9,6

	3000
	3000/2250
	OHBH3008
	
	OHBH3000
	
	OHBH3007
	
	OHBH3006
	
	70 7/8
	1800
	24,6
	11,1

	3500
	3500/2625
	OHBH35083
	
	OHBH3500
	
	OHBH3507
	
	OHBH3506
	
	82 11/16
	2100
	28,0
	12,7

	4000
	4000/3000
	OHBH40083
	
	OHBH40003
	
	OHBH4007
	
	OHBH40063
	
	94 1/2
	2400
	31,5
	14,3


1 208V = 75% du wattage à 240V.
2 X = 8 (208V), 0 (240/208V), 77 (277V), 7 (347V), 4 (480V), 6 (600V).
3 Si l'option de contrôle «Relais 24V électronique» est requis, ces produits nécessitent 2 relais électroniques.

( = Disponible.

Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande.
Autres couleurs, accessoires et finis disponibles sur demande, communiquez avec votre représentant au service à la clientèle.
Autres voltages disponibles sur demande.
Options
	# Produit 

En trousse
	# Produit 

Installée en usine*
	Description
	Qté

	Finition
	
	
	

	-
	BD1
	Finition unie du dos de l’appareil
	

	KIT-OHB-CE
	-
	Coin extérieur, 8 po (203 mm)
	

	KIT-OHB-CI
	-
	Coin intérieur, 8 po (203 mm)
	

	KIT-OHB-JT
	-
	Joint de finition, 2 po (51 mm)
	

	KIT-OHB-JT-PE
	-
	Joint contour de finition pour option BD et/ou unité avec piédestals, 2 po (51 mm)
	

	KIT-OHB-PEC
	-
	Trousse de piédestals carrés (2), 3 po (76 mm)
	

	OHB-SV-XX
	-
	Boîtier vide longueur de XX mm (minimum : 154 mm, maximum : 2400 mm)
	

	Contrôles
	
	
	

	KIT-OHB-DIS203
	DIS203
	Interrupteur principal, 20A à 277V max.
	

	KIT-OHB-DIS403
	DIS403
	Interrupteur principal, 40A à 600V max.
	

	-
	HA
	Protection thermique pour la haute altitude (3000 pi à 8200 pi)
	

	-
	PM
	Relais pneumatique, 20A à 600V max.
	

	KIT-OHB-R-347
	R
	Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 22A à 208V, 240V - 19A à 277V - 18A à 347V
	

	KIT-OHB-R-600
	R
	Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 12.5A à 480V, 10A à 600V
	

	KIT-OHB-RT-208
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 208V/24V, 22A à 208V
	

	KIT-OHB-RT-240
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 240V/24V, 22A à 240V
	

	KIT-OHB-RT-277
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 277V/24V, 19A à 277V
	

	KIT-OHB-RT-347
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 347V/24V, 18A à 347V
	

	KIT-OHB-RT-6002
	RT2
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 600V/24V, 10A à 600V (2 fils seulement)
	

	KIT-OHB-T
	T
	Thermostat unipolaire : 25A à 208V, 240V - 10A à 277V, 347V, 480V, 600V
	

	KIT-OHB-T24
	T24
	Thermostat bipolaire : 30A à 208V, 240V - 15A à 277V, 347V, 600V
	

	KIT-OHB-T-AV
	TAV
	Thermostat unipolaire, anti-vandale : 25A à 208V, 240V - 10A à 277V, 347V, 480V, 600V
	

	KIT-OHB-T2-AV4
	T2AV4
	Thermostat bipolaire, anti-vandale : 30A à 208V, 240V - 15A à 277V, 347V, 600V
	

	KIT-OHB-TRIAC-347
	TRIAC
	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 15A à 347V max.
	

	KIT-OHB-TRIAC-347T
	TRIACT
	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur : 15A à 208V, 240V, 277V, 347V
	

	KIT-OHB-TRIAC-600
	TRIAC
	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 6A à 600V max.
	

	-
	WW
	Canalisation de câblage 24V incluant fils haute température
	


* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue. 
1 Pour les appareils en aluminium anodisé, le beau dos est fixé à l’aide de rivets visibles.

2 Ces relais avec transformateur (2 fils) ne permettent pas d’alimenter des thermostats basse tension à 3 fils.

3 Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l’appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l’interrupteur principal. 
4 Position «Off».
Autres

	Type
	Quantité
	Modèle et description

Informations complémentaires
	Volts
	Phase
	Watts
	Longueur

mm/po
	Informations

Couleur/installation

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Les spécifications peuvent changer sans préavis

	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur conseil :
	

	Entrepreneur électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence Ouellet :
	

	Commentaires :


180, 3e Avenue, L’Islet (Québec) G0R 2C0 Canada • Téléphone : 1 800 463-7043 • Télécopieur : 1 800 662-7801 • info@ouellet.com • www.ouellet.com

