[image: image1.emf]







[image: image2.jpg]@DUELLET



[image: image2.jpg]

Dessins d’approbation

Série

OHV
Aérotherme commercial 
[image: image3.emf]
[image: image4.jpg]



Caractéristiques

Couleur
-
Standard : amande.

Finition
-
Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension
-
208V, 240V, 277V, 347V, 480V et 600V, 1 ou 3 phases.

Construction
-
Conception qui permet un meilleur contrôle de la température de sortie.


-
Un diffuseur permet d’obtenir une vitesse maximale de l’écoulement d’air.


-
Volets individuels ajustables afin de diriger l’écoulement d’air chaud.


-
Protection thermique à réenclenchement automatique.


-
Construction en acier de calibres 18 et 20.

Ventilateur
-
Moteur fermé – thermiquement protégé.


-
Moteur installé dans un environnement à température ambiante, 



protégé de la chaleur des éléments.


-
Dispositif éliminant la chaleur résiduelle assurant une plus grande durée 



de vie de l’équipement.

Élément
-
Gaine en acier inoxydable recouvert d’ailettes en aluminium.


-
Conçu pour un meilleur transfert de chaleur.
Régulation
-
Contacteur intégré standard installé en usine.


-
Circuit de commande à 240/208V standard (avec transformateur si nécessaire).

-
Gamme complète d’options de contrôle disponibles 


(installation en usine ou sur place).
Installation
-

Hauteur minimale de montage de 8 pi (2,4 m).


-
Écoulement du débit d’air horizontal ou vertical.


-
Supports de fixation inclus permettant la pose au mur et au plafond



(pour écoulement de l’air horizontal).


-
L’appareil est muni de 4 écrous soudés (pour tige filetée 3/8 po X 16 UNC) 
à l’arrière de l’appareil pour permettre le montage au plafond (écoulement vertical).


-
Vaste compartiment des commandes facile d’accès.
Note : Nous conseillons d’installer ce produit sur un mur ou plafond extérieur afin d’éviter que des vibrations se propagent dans une pièce adjacente.
Garantie
-
5 ans contre tous vices.
Application 
-
Usine, entrepôt, garage, magasin, salle d’expédition.
[image: image5.jpg]ah:

us
VERSION OFFERTE




Modèles

	# Produit
	Qté
	Volts (ph)
	kW
	 BTU/hr
	pcm
	Hausse  de température
	Moteur

	
	
	
	
	
	
	°C
	°F
	HP
	rpm

	OHV02008AM
	
	208 (1/31)
	2.0 
	6824
	310
	11
	20
	1/50
	1490

	OHV02038AM
	
	208 (3)
	2.0 
	6824
	310
	11
	20
	1/50
	1490

	OHV03008AM
	
	208 (1/31)
	3.0 
	10236
	310
	17
	31
	1/50
	1490

	OHV03038AM
	
	208 (3)
	3.0 
	10236
	310
	17
	31
	1/50
	1490

	OHV05008AM
	
	208 (1/31)
	5.0 
	17060
	310
	28
	50
	1/50
	1490

	OHV05038AM
	
	208 (3)
	5.0 
	17060
	310
	28
	50
	1/50
	1490

	OHV07508AM
	
	208 (1/31)
	7.5 
	25590
	600
	22
	40
	1/33
	1490

	OHV07538AM
	
	208 (3)
	7.5 
	25590
	600
	22
	40
	1/33
	1490

	OHV10008AM
	
	208 (1/31)
	10.0 
	34120
	600
	29
	52
	1/33
	1490

	OHV10038AM
	
	208 (3)
	10.0
	34120
	600
	29
	52
	1/33
	1490

	OHV15038AM
	
	208 (3)
	15.0
	51180
	915
	29
	52
	1/8
	1490

	OHV20038AM
	
	208 (3)
	20.0 
	68240
	1250
	28
	50
	1/8
	1490

	OHV02000AM
	
	240/208 (1/31)
	2.0/1.5
	6824/5118
	310
	11
	20
	1/50
	1550

	OHV03000AM
	
	240/208 (1/31)
	3.0/2.3
	10236/7848
	310
	17
	31
	1/50
	1550

	OHV05000AM
	
	240/208 (1/31)
	5.0/3.75
	17060/12966
	310
	28
	50
	1/50
	1550

	OHV07500AM
	
	240/208 (1/31)
	7.5/5.6
	25590/19200
	625
	21
	38
	1/33
	1550

	OHV10000AM
	
	240/208 (1/31)
	10.0/7.5
	34120/25590
	625
	28
	50
	1/33
	1550

	OHV15030AM
	
	240/208 (3)
	15.0/11.3
	51180/38387
	950
	28
	50
	1/8
	1550

	OHV20030AM
	
	240/208 (3)
	20.0/15.0
	68240/51180
	1300
	27
	49
	1/8
	1550

	OHV02007AM
	
	347 (1)
	2.0
	6824
	310
	11
	20
	1/50
	1550

	OHV03007AM
	
	347 (1)
	3.0
	10236
	310
	17
	31
	1/50
	1550

	OHV05007AM
	
	347 (1)
	5.0
	17060
	310
	28
	50
	1/50
	1550

	OHV07507AM
	
	347 (1)
	7.5
	25590
	625
	21
	38
	1/33
	1550

	OHV10007AM
	
	347 (1)
	10.0
	34120
	625
	28
	50
	1/33
	1550

	OHV02006AM
	
	600 (1)
	2.0
	6824
	310
	11
	20
	1/50
	1550

	OHV02036AM
	
	600 (3)
	2.0
	6824
	310
	11
	20
	1/50
	1550

	OHV03006AM
	
	600 (1)
	3.0
	10236
	310
	17
	31
	1/50
	1550

	OHV03036AM
	
	600 (3)
	3.0
	10236
	310
	17
	31
	1/50
	1550

	OHV05006AM
	
	600 (1)
	5.0
	17060
	310
	28
	50
	1/50
	1550

	OHV05036AM
	
	600 (3)
	5.0
	17060
	310
	28
	50
	1/50
	1550

	OHV07536AM
	
	600 (3)
	7.5
	25590
	625
	21
	38
	1/33
	1550

	OHV10036AM
	
	600 (3)
	10.0
	34120
	625
	28
	50
	1/33
	1550

	OHV15036AM
	
	600 (3)
	15.0
	51180
	950
	28
	50
	1/8
	1550

	OHV20036AM
	
	600 (3)
	20.0
	68240
	1300
	27
	49
	1/8
	1550


1 Les modèles portant la mention «1/3» peuvent être convertis de 1 à 3 phases sur place.

Couleur standard amande.

277V et 480V disponible sur demande.
Options
	# Produit 

En trousse
	# Produit

Installée en usine*
	Description
	Qté

	-
	120
	Circuit de commande 120V
	

	-
	24
	Circuit de commande 24V
	

	-
	3P
	Contacteur 3 pôles
	

	KIT-OHV-D41
	D41
	Interrupteur 3 pôles, 40A
	

	KIT-OHV-D81
	D81
	Interrupteur 3 pôles, 80A
	

	KIT-OHV-F1
	F1
	Interrupteur de ventilateur en continu, unités de 2 à 5kW
	

	KIT-OHV-F2
	F2
	Interrupteur de ventilateur en continu, avec relais, pour des unités avec un circuit de commande 24V
	

	KIT-OHV-F3
	F3
	Interrupteur de ventilateur en continu, unités de moins de 480V (7.5 à 20kW)
	

	KIT-OHV-F4
	F4
	Interrupteur de ventilateur en continu, unités de 480V et plus (7.5 à 20kW)
	

	KIT-OHV-FR
	FR
	Relais de ventilateur pour contrôle à distance des unités avec un circuit de commande 24V
(interrupteur de ventilateur mural non inclus)
	

	-
	FUS
	Dispositif de protection contre les surtensions
	

	-
	HL
	Interrupteur Hi/Lo (15 à 20kW)
	

	KIT-OHV-R
	R
	Relais 24V, sans transformateur
	

	KIT-OHV-RT
	RT
	Relais 24V, avec transformateur
	

	KIT-OHV-T2S
	T2S
	Thermostat à 2 stages (15 à 20kW)
	

	KIT-OHV-T5
	T5
	Thermostat à un stage, unités de 10kW inclusivement et moins
	

	KIT-OHV-T6
	T6
	Thermostat à un stage, unités de plus de 10kW
	


* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue.

1 Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l’appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l’interrupteur principal.

Autres

	Type
	Quantité
	Modèle et description

Informations complémentaires
	Volts
	Phase
	Watts
	Longueur

mm/po
	Informations

Couleur/installation

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Les spécifications peuvent changer sans préavis

	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur conseil :
	

	Entrepreneur électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence Ouellet :
	

	Commentaires :


180, 3e Avenue, L’Islet (Québec) G0R 2C0 Canada • Téléphone : 1 800 463-7043 • Télécopieur : 1 800 662-7801 • info@ouellet.com • www.ouellet.com

