[image: image5.jpg]@DUELLET



[image: image6.jpg]@DUELLET



[image: image6.jpg]

Dessins d’approbation
[image: image5.jpg]

Dessins d’approbation

Série

OHX
Aérotherme antidéflagrant



[image: image1.emf]







     [image: image2.jpg]







Caractéristiques

Couleur
-
Standard : rouge. 

Finition
-
Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension
-
208V, 240V, 480V, 600V, 1 ou 3 phases.

Construction
-
Boîtier en acier de calibre 14. 

· Volets ajustables en aluminium anodisé.
· Couvercle du boîtier électrique en aluminium moulé avec joint torique 

NEMA
de type 7 et 9.

-
Grillage de protection en tiges métalliques.

Protection
-
Dispositif de sûreté de pression haute température en acier inoxydable.

· Deux protections thermiques : une à réenclenchement automatique


et une à réenclenchement manuel.

Ventilateur
-
Moteur antidéflagrant à roulement à billes, lubrifié à vie et protégé thermiquement.


-
3 à 20kW: 1/4 HP, 1725 rpm.


-
25 à 35kW: 1/2 HP, 1725 rpm.
Échangeur de chaleur
-
Éléments à haute teneur d’acier remplis de glycol d’éthylène/solution d’eau.


-
Longue durée, basse densité.


-
Noyau en acier, scellé et vidé, avec 10 ailettes en aluminium par pouce.

Codes de température
-
Système de divisions : 5 à 30kW = T3B 165 °C (329 °F), 


3kW/
35kW = T3A 180 °C (356 °F).

-
Système de zones T3 200 °C (392 °F)
Régulation
-
Circuit de commande à 120VAC standard.


-
Circuit de commande 24VAC en option (recommandé en raison du voltage 
plus sécuritaire). Requis pour utilisation avec thermostat électronique.

-
Thermostat intégré ou mural en option (bimétallique ou électronique).

-
Interrupteur principal intégré ou mural en option.
Options
- 
Lumière témoin de chauffage.
· Fonctionnement continue du ventilateur.
· Revêtement phénolique cuit d’Heresite.
Installation
-
Accessoires disponibles.
Garantie
-
3 ans contre tous vices.

Application 
-
Zone de stockage de peinture, usine de pétrochimie, raffinerie, mine, 


entrepôt de matières dangereuses, usine de sciage.
Consulter le Code de l’électricité de votre région avant de faire l’installation de ces unités.
[image: image3.jpg]6 mm

/4" 4 trous de montage
@ 9/16" (14 mm) Modéles | 34 10kW | 152 20kW |25 & 35kW
- 127 16" 20"
Ventilateur| 55" mm | 406.4 mm | 508 mm

. po po po
Dim. (mm) (mm) (mm)

A 75 7.5 7.5
(191) (191) (191)

B 18.2 223 26.3
Devant 6mm (462) (566) (668)
AR A

principal 57'Fifii
: 279 mm

ptioqoe! volets S D (L%g) (.?s?éf) (26;'2)
3-]6;]8[:1 rr:]\a))(( = 1 ,NPT . 3/4" NPT, Entrée 195 235 275
F e Entrée électrique Thermostat externe E (495) (597) (699)

58 principale pour option o 5 =

mm ; i : ; :

v interrupteur principal 86 mm F 79) i (0}
17NPT 87/16" 33/8 & 223 223 233
Entrée électrique (566) (566) (592)

principale sans interrupteur Dessus
Thermostat intégré principal intégré
antidéflarant

optionnel



[image: image4.emf]








Modèles

	kW
	BTU/hr
	# Produit
	pcm
	Hausse T°
	Code T°2
	Poids1

	
	
	208V
(1 ph)
	Qté
	208V
(3 ph)
	Qté
	240V
(1 ph)
	Qté
	240V
(3 ph)
	Qté
	480V
(3 ph)
	Qté
	600V
(3 ph)
	Qté
	
	oC
	oF
	
	lb
	kg

	3,0
	10236
	OHX03008
	
	OHX03038
	
	OHX03000
	
	OHX03030
	
	OHX03034
	
	OHX03036
	
	350
	18.0
	32.2
	T3A
	188
	85,3

	5,0
	17060
	OHX05008
	
	OHX05038
	
	OHX05000
	
	OHX05030
	
	OHX05034
	
	OHX05036
	
	400
	24.5
	44.0
	T3B
	188
	85,3

	7,5
	25590
	OHX07508
	
	OHX07538
	
	OHX07500
	
	OHX07530
	
	OHX07534
	
	OHX07536
	
	600
	23.7
	42.5
	T3B
	188
	87,1

	10,0
	34120
	-
	-
	OHX10038
	
	OHX10000
	
	OHX10030
	
	OHX10034
	
	OHX10036
	
	800
	23.2
	41.8
	T3B
	192
	87,1

	15,0
	51180
	-
	-
	OHX15038
	
	-
	-
	OHX15030
	
	OHX15034
	
	OHX15036
	
	1200
	22.6
	40.6
	T3B
	224
	101,6

	20,0
	68240
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	OHX20034
	
	OHX20036
	
	1700
	21.1
	38.0
	T3B
	224
	101,6

	25,0
	85300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	OHX25034
	
	OHX25036
	
	2100
	21.8
	39.1
	T3B
	261
	118,4

	30,0
	102360
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	OHX30034
	
	OHX30036
	
	3000
	18.2
	32.6
	T3B
	261
	118,4

	35,0
	119420
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	OHX35034
	
	OHX35036
	
	3000
	20.1
	37.9
	T3A
	261
	118,4


Options
	# Produit

En trousse
	# Produit

Installation en usine*
	Description
	Qty

	
	Ouellet
	Référence
	
	

	-
	24
	B
	Transformateur et contacteur pour 24VAC (requis pour utilisation avec thermostat électronique intégré ou mural)
	

	-
	DIS
	D
	Interrupteur principal
	

	-
	T1
	-
	Thermostat bimétallique intégré antidéflagrant, plage de 5 °C (40 °F) à 25 °C (80 °F)
	

	-
	T23
	-
	Thermostat électronique antidéflagrant (bas voltage), plage de 5 °C (40 °F) à 25 °C (80 °F) (utilisable avec circuit de contrôle à 24VAC seulement)
	

	-
	L
	P
	Témoin lumineux de chauffage
	

	-
	FC
	F
	Fonctionnement continue du ventilateur
	

	OUE-BTX2-15A-W-N-A
	-
	-
	Thermostat bimétallique mural antidéflagrant, plage de 5 °C (40 °F) à 25 °C (80 °F), 

(utilisable avec circuit de contrôle à 24VAC ou 120VAC)
	

	OUE-XET1-1-W-N-A3
	-
	-
	Thermostat électronique mural antidéflagrant (bas voltage), plage de 5 °C (40 °F) à 25 °C (80 °F), 

(utilisable avec circuit de contrôle à 24VAC seulement)
	

	OUE-BLK1-W-N-A
	-
	-
	Trousse de conversion permettant le remplacement aisé d’un thermostat intégré pour un thermostat mural
	

	OUE-XDC-01
	-
	-
	Interrupteur principal mural antidéflagrant, 600VAC, 50A max
	

	OHX-MS
	-
	-
	Trousse de montage suspendu, tous les modèles. Montage à l’aide de tuyaux filetés 
de 1/2 po (12.5 mm) (min. cédule 40) non fourni.
	

	OHX-MBX4
	-
	-
	Trousse de montage de base. Peut être boulonné ou soudé directement à l’acier ou au béton de structure 
du bâtiment.
	

	OHX-MMX4
	-
	-
	Trousse de montage mural. Pour bâtiments avec des murs solides. Sections en Z fournissent un support additionnel où nécessaire.
	

	OHX-MTX4
	-
	-
	Trousse de montage à un poteau. Installation murale lorsqu’un poteau de support doit être utilisé. 
Tuyau de 3 po (75 mm) (3 1/2 po [87.5 mm] O.D., min. cédule 40) non fourni
	

	-
	HCCX4, 5
	H1
	Revêtement phénolique cuit d’Heresite P-413 sur l’échangeur de chaleur seulement
	

	-
	HCBX4, 5
	H2
	Revêtement phénolique cuit d’Heresite P-413 sur les volets, les pales du ventilateur, le grillage de protection 

et les panneaux du boîtier
	

	-
	HCUX4, 5
	H3
	Revêtement phénolique cuit d’Heresite P-413 sur l’échangeur de chaleur, les volets, les pales du ventilateur, 

le grillage de protection et les panneaux du boitier
	


* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue. 
1 Poids à l’expédition.
2 Code de température : T3B = 165 °C (329 °F), T3A = 180 °C (356 °F).
3 Le transformateur et contacteur pour 24VAC sont requis, ajouter le « -24 » au numéro de produit.
4 X= 1 (unités de 3 à 10kW), 2 (unités de 15 à 20kW), 3 (unités de 25 à 35kW).
5 Nous n’enduisons pas d’Heresite le moteur antidéflagrant, le boîtier électrique, le conduit d’aluminium ou les options tel que l’interrupteur principal et le thermostat intégré.          
  Délais supplémentaires de production de 4 à 6 semaines.
Couleur standard rouge.
Modèles approuvés ATEX, IECEx et UKEX disponibles sur demande, communiquez avec notre service à la clientèle.
Emplacements approuvés

Classe I, Division 1 et 2, Groupes C et D.

Classe II, Divisions 1 et 2, Groupes F et G.

Code de température : T3B (5 à 30kW), T3A (3kW/35kW).
Classe I, Zones 1 et 2, Groupes IIA et IIB, T3.

Limite de fonctionnement
Température ambiante : -40 °C et 40 °C (-40 °F à 104 °F).

Altitude maximale : 3048 m (10 000 pi) au-dessus du niveau de la mer.
Autres

	Type
	Quantité
	Modèle et description

Informations complémentaires
	Volts
	Phase
	Watts
	Longueur

mm/po
	Informations

Couleur/installation

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Les spécifications peuvent changer sans préavis

	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur conseil :
	

	Entrepreneur électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence Ouellet :
	

	Commentaires :


180, 3e Avenue, L’Islet (Québec) G0R 2C0 Canada • Téléphone : 1 800 463-7043 • Télécopieur : 1 800 662-7801 • info@ouellet.com • www.ouellet.com

