[image: image1.jpg]




Dessins d’approbation

Série

OLA
Convecteur architectural haute densité

[image: image4.jpg]@DUELLET



[image: image2.jpg]




Caractéristiques

Couleur
-
Standards : blanc, amande.


-
Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique, noir semi-lustré, aluminium, sable.


-
Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition
-
Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension
-
208V, 240V, 277V, 347V, 480V, 600V, 1 ou 3 phases.

Construction
-
Boîtier en acier de calibre 20.


-
Devant en acier de calibre 16.

-
Grillage en aluminium extrudé empêche l’entrée de corps étrangers.


-
Entrée d’air frais par l’avant; sortie d’air chaud par le dessus.



- Sortie d’air chaud par l’avant (-FR) en option.

-
Finition unie du dos de l’appareil (-BD) en option.


-
Protection thermique linéaire à réenclenchement automatique.

· Élément
-
Trois éléments tubulaires en acier inoxydable recouverts d’ailettes d’aluminium.

· Éléments ﬂottants sur supports de nylon haute température réduisant les bruits 


causés par son expansion thermique.

Densité
-
Densité moyenne standard de 1000W/pi.


-
Basse densité moyenne de 500W/pi, 750W/pi.

Régulation
-
Thermostat intégré en option, anti-vandale.

· Relais mécanique, relais électronique ou relais pneumatique en option.
Note : Thermostat unipolaire pour appareils 1 ph seulement.
Ouellet recommande fortement l'installation d'un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.

Installation
-
Usage non-résidentiel aux États-Unis.


-
Installation au plancher ou au mur.

-
Installation encastrée possible pour les modèles -FR.


-
Trous de montage espacés de 2 po (51 mm) afin de faciliter la pose.


-
Variété d’accessoires pour l’installation en continu en option.


-
Socle et trousse de piédestals en option.

Garantie
-
3 ans contre tous vices.

Application 
-
Édiﬁce commercial, immeuble de bureaux, hôpital, école.

[image: image3.jpg]Montage avec grillage a l'avant (-FR)

KOE 26,4 mm Encastrable Montage avec grillage sur le dessus
KOE @1/4" Non encastrable
184 mm - KOE1‘(I)2x"52 mm 58 mm
KOE @22 mm 74" ‘ KOE 4" x 2 * KOE @6,4 mm 21/4"
KOE @7/8" KOE @1/4" |¢
Yj ; i
® S ! \@. 132mm
317mm . | ! \ v
" 203/16" '
12172 L _J -
%) 51 mm 51 mm
o KOE 228822 mm 2
A4 KOE @1 1/8"-@7/8"

215mm - 76 mm —KOE @28-@22 mm
812" Coté droit 3" KOE @1 1/8"-@7/8" Devant Dessous




Modèles à densité moyenne standard de 1000W/pi 
	Watts
	Watts

240/208V1
	# Produit
	Longueur
	Poids

	
	
	208V
(1 ph)
	Qté
	208V
(3 ph)
	Qté
	240/208V
	Qté
	347V
	Qté
	600V
(1 ph)
	Qté
	600V
(3 ph)
	Qté
	po
	mm
	lb
	kg

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2000
	2000/1500
	OLA2008
	
	OLA20382
	
	OLA2000
	
	OLA2007
	
	OLA2006
	
	OLA2036
	
	27 3/16
	690
	37,0
	16,8

	3000
	3000/2250
	OLA3008
	
	OLA30382
	
	OLA3000
	
	OLA3007
	
	OLA3006
	
	OLA30362
	
	37 3/16
	944
	47,0
	21,3

	4000
	4000/3000
	OLA40082
	
	OLA40382
	
	OLA40002
	
	OLA4007
	
	OLA40062
	
	OLA40362
	
	47 3/16
	1198
	57,0
	25,9

	5000
	5000/3750
	OLA50083
	
	OLA50382
	
	OLA50002
	
	OLA5007
	
	OLA50062
	
	OLA50362
	
	57 3/16
	1452
	67,0
	30,4

	6000
	6000/4500
	OLA60083
	
	OLA60383
	
	OLA60003
	
	OLA60072
	
	OLA60063
	
	OLA60362
	
	65 3/16
	1655
	79,0
	35,8


Modèles à basse densité moyenne
	# Produit4
	Longueur
	Poids
	Densité moyenne W/pi
	Watts
	208V
(1 ph)
	Qté
	208V
(3 ph)
	Qté
	240V
	Qté
	347V
	Qté
	600V

(1 ph)
	Qté
	600V 

(3 ph)
	Qté

	OLA10XX-690
	27 3/16"
(690 mm)
	37,0 lb
(16,8 kg)
	500
	1000
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----
	-----
	-----

	OLA15XX-690
	
	
	750
	1500
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OLA15XX-944
	37 3/16"
(944 mm)
	47,0 lb
(21,3 kg)
	500
	1500
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----
	(
	

	OLA22XX-944
	
	
	750
	2250
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OLA20XX-1198
	47 3/16"
(1198 mm)
	57,0 lb
(25,9 kg)
	500
	2000
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OLA30XX-1198
	
	
	750
	3000
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OLA25XX-1452
	57 3/16"
(1452 mm)
	67,0 lb
(30,4 kg)
	500
	2500
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OLA37XX-1452
	
	
	750
	3750
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OLA30XX-1655
	65 3/16"
(1655 mm)
	79,0 lb
(35,8 kg)
	500
	3000
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OLA45XX-1655
	
	
	750
	4500
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	


1 208V = 75% du wattage à 240V.

2Si l’option de contrôle «Relais 24V électronique» est requise, ces produits nécessitent 2 relais électroniques.

3Si l’option de contrôle «Relais 24V électronique» est requise, ces produits nécessitent 3 relais électroniques.
4 XX = 08 (208V, 1 ph), 38 (208V, 3 ph), 00 (240V), 30 (240V, 3PH), 77 (277V), 07 (347V), 04 (480V, 1PH), 34 (480V, 3PH), 06 (600V, 1 ph), 36 (600V, 3 ph).
( = Disponible.

Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande.

Autres couleurs, accessoires et finis disponibles sur demande, communiquez avec votre représentant au service à la clientèle.

Autres voltages disponibles sur demande.
Options
	# Produit 

En trousse
	# Produit

Installée en usine*
	Description
	Qté

	Finition
	
	
	

	-
	BD
	Finition unie du dos de l’appareil
	

	KIT-OLA-CI
	-
	Boîte de coins (intérieur et extérieur)
	

	KIT-OLA-CR-27
	-
	Cadre d’installation en retrait, 27 3/16 po (690 mm)
	

	KIT-OLA-CR-37
	-
	Cadre d’installation en retrait, 37 3/16 po (944 mm)
	

	KIT-OLA-CR-47
	-
	Cadre d’installation en retrait, 47 3/16 po (1198 mm)
	

	KIT-OLA-CR-57
	-
	Cadre d’installation en retrait, 57 3/16 po (1452 mm)
	

	KIT-OLA-CR-65
	-
	Cadre d’installation en retrait, 65 3/16 po (1655 mm)
	

	KIT-OLA-CTR
	-
	Boîte pour relais, 12 po (305 mm)
	

	-
	FR
	Sortie d’air chaud par l’avant
	

	KIT-OLA-PEC
	-
	Trousse de piédestals carrés (2), 3 po (76 mm)
	

	KIT-OLA-SO-27
	-
	Socle, 27 3/16 po (690 mm)
	

	KIT-OLA-SO-37
	-
	Socle, 37 3/16 po (944 mm)
	

	KIT-OLA-SO-47
	-
	Socle, 47 3/16 po (1198 mm)
	

	KIT-OLA-SO-57
	-
	Socle, 57 3/16 po (1452 mm)
	

	KIT-OLA-SO-65
	-
	Socle, 65 3/16 po (1655 mm)
	

	KIT-OLA-SV-27
	-
	Fausse section, 27 3/16 po (690 mm)
	

	KIT-OLA-SV-37
	-
	Fausse section, 37 3/16 po (944 mm)
	

	KIT-OLA-SV-47
	-
	Fausse section, 47 3/16 po (1198 mm)
	

	KIT-OLA-SV-57
	-
	Fausse section, 57 3/16 po (1452 mm)
	

	KIT-OLA-SV-65
	-
	Fausse section, 65 3/16 po (1655 mm)
	

	Contrôles
	
	
	

	-
	CTT
	Relais unipolaire, bobine 240V : 25A à 240V, 10A à 600V
	

	-
	CTT2
	Relais bipolaire, bobine 240V : 25A à 240V, 10A à 600V
	

	-
	DIS403
	Interrupteur principal tripolaire, 40A à 600V
	

	-
	PM
	Relais pneumatique, 20A à 600V
	

	KIT-OLA-R
	R
	Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 22A à 208V, 240V - 19A à 277V - 18A à 347V
	

	KIT-OLA-R2
	R2
	Relais bipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 25A à 240V - 10A à 600V
	

	KIT-OLA-R2-30
	R230
	Relais bipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 30A à 600V max.
	

	KIT-OLA-RT-208
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 208V/24V, 4500W, 22A à 208V
	

	KIT-OLA-RT-240
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 240V/24V, 5200W, 22A à 240V
	

	KIT-OLA-RT-277
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 277V/24V, 5200W, 19A à 277V
	

	KIT-OLA-RT-347
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 347V/24V, 6000W, 18A à 347V
	

	KIT-OLA-RT-6001
	RT1
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 600V/24V, 6000W, 10A à 600V (2 fils seulement)
	

	KIT-OLA-T-AV2
	TAV2
	Thermostat unipolaire, anti-vandale : 30A à 250V max. - 15A à 600V max.
	

	KIT-OLA-T2-AV
	T2AV
	Thermostat bipolaire, anti-vandale : 30A à 250V max. - 15A à 600V max.
	

	-
	TRIAC
	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 15A à 347V max.
	

	-
	TRIACT
	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur, 15A à 208V, 240V, 277V, 347V
	

	-
	TRIAC
	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 6A à 600V max.
	

	Transformateurs
	
	
	

	-
	TRF24
	Transformateur 24V, 50VA
	

	-
	TRF240
	Transformateur 240V, 50VA
	


* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue. 

1 Ces produits avec transformateur (2 fils) ne permettent pas d’alimenter des thermostats basse tension à 3 fils.

2 Pour appareils 1 ph seulement.

3 Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l’appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l’interrupteur principal.

Relais électroniques (1 ou 3 phases) disponibles sur demande.

Autres

	Type
	Quantité
	Modèle et description

Informations complémentaires
	Volts
	Phase
	Watts
	Longueur

mm/po
	Informations

Couleur/installation

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Les spécifications peuvent changer sans préavis

	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur conseil :
	

	Entrepreneur électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence Ouellet :
	

	Commentaires :


180, 3e Avenue, L’Islet (Québec)  G0R 2C0  Canada • Téléphone : (418) 247-3947/1 800 463-7043 • Télécopieur : (418) 247-7801/1 800 662-7801 • info@ouellet.com • www.ouellet.com


