[image: image1.jpg]




Dessins d’approbation

Série

OMB
Mini plinthe coupe-brise en aluminium

[image: image4.jpg]@DUELLET



[image: image2.jpg]




Caractéristiques

Couleur
-
Standards : blanc, amande. 


-
Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique, 


noir semi-lustré, aluminium, sable.


-
Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition
-
Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.


-
Optionnelle : aluminium anodisé.
Tension
-
208V, 240/208V, 277V, 347V, 480V, 600V, 50/60 Hz, 1 phase.

Construction
-
Devant et dessus en aluminium de calibre 14 (0,0787 po [2 mm]).


-
Boîtier en acier satiné de calibre 18.


-
Assemblage vissé pour une plus grande robustesse.


-
Canalisation de câblage intégrée pleine longueur. 


-
Canalisation de câblage 24V (-WW) en option.


-
Ouvertures inférieures à 1/4 po (6,4 mm) évitant l’intrusion de petits objets à l’intérieur.

-
Entrée d’air frais par le dessous et sortie d’air chaud par le dessus.


-
Finition unie du dos de l’appareil (-BD) en option.

· Protection thermique linéaire pleine longueur à réenclenchement automatique.


Protection thermique pour la haute altitude (-HA) en option.


-
Bouts inclus.

Élément
-
Élément tubulaire en acier inoxydable recouvert d’ailettes en aluminium.

-
Élément ﬂottant sur supports de nylon haute température réduisant les bruits 
causés par son expansion thermique.

Densité
-
Densité moyenne standard de 175W/pi.


-
Basse densité moyenne de 100W/pi, 150W/pi.

Régulation
-
Thermostat intégré en option, avec un bouton de contrôle ou anti-vandale.

· Relais mécanique, relais électronique ou relais pneumatique en option

(installation du côté droit seulement).
Ouellet recommande fortement l'installation d'un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.

Installation
-
Usage non-résidentiel aux États-Unis.


-
L’appareil doit être installé à 2 po (51 mm) au-dessus du plancher.

-
Trous de montage espacés de 4 po (102 mm) afin de faciliter la pose.


-
Installation au plancher avec piédestals ou au mur.


-
Variété d’accessoires pour l’installation en continu en option.


-
Trousse de piédestals en option.

Garantie
-
3 ans contre tous vices.

Application 
-
Édiﬁce commercial, immeuble de bureaux, hôpital, école, résidence privée.

[image: image3.jpg]Finition unie du dos
de I'appareil (-BD)

Finition standard du dos
de I'appareil

a 2 ° n ° 0 7 ‘
ff . e |+ ‘43/4"

T
120 mm

Coté Devant
> 2>
64 mm ° o = = o
212" S §§ %E . O
28 mm]| < <
1178 94 mm
33/4"

Dos

L
122 mm
413/16"

KOE @22 mm
KOE @7/8"

L27 mm
11/16"




Modèles à densité moyenne standard de 175W/pi
	Watts
	Watts
	# Produit
	Longueur
	Poids

	
	240/208V1
	208V
	Qté
	240/208V
	Qté
	347V
	Qté
	600V
	Qté
	po
	mm
	lb
	kg

	350
	350/263
	OMB0358
	
	OMB0350
	
	-
	-
	-
	-
	27 9/16
	700
	7,0
	3,2

	525
	525/394
	OMB0528
	
	OMB0520
	
	OMB0527
	
	-
	-
	35 7/16
	900
	8,3
	3,8

	700
	700/526
	OMB0708
	
	OMB0700
	
	OMB0707
	
	-
	-
	47 1/4
	1200
	10,2
	4,6

	875
	875/657
	OMB0878
	
	OMB0870
	
	OMB0807
	
	OMB0876
	
	59 1/16
	1500
	12,0
	5,5

	1050
	1050/789
	OMB1058
	
	OMB1050
	
	OMB1057
	
	OMB1056
	
	70 7/8
	1800
	13,9
	6,3

	1225
	1225/920
	OMB1228
	
	OMB1220
	
	OMB1227
	
	OMB1226
	
	82 11/16
	2100
	15,8
	7,2

	1400
	1400/1052
	OMB1408
	
	OMB1400
	
	OMB1407
	
	OMB1406
	
	94 1/2
	2400
	17,6
	8,0


Modèles à basse densité moyenne
	# Produit2
	Longueur
	Poids
	Densité moyenne W/pi
	Watts
	Watts

240/208V1
	208V
	Qté
	240/208V
	Qté
	347V
	Qté
	600V
	Qté

	OMB030X-700
	27 9/16"

(700 mm)
	7,0 lb
(3,2 kg)
	150
	300
	300/225
	(
	
	(
	
	-----
	-----
	-----
	-----

	OMB030X-900
	35 7/16"
(900 mm)
	8,3 lb
(3,8 kg)
	100
	300
	300/225
	(
	
	(
	
	-----
	-----
	-----
	-----

	OMB045X-900
	
	
	150
	450
	450/338
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	OMB040X-1200
	47 1/4"
(1200 mm)
	10,2 lb
(4,6 kg)
	100
	400
	400/300
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	OMB060X-1200
	
	
	150
	600
	600/450
	(
	
	(
	
	(
	
	-----
	-----

	OMB050X-1500
	59 1/16"
(1500 mm)
	12,0 lb
(5,5 kg)
	100
	500
	500/375
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OMB075X-1500
	
	
	150
	750
	750/563
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OMB060X-1800
	70 7/8"

(1800 mm)
	13,9 lb
(6,3 kg)
	100
	600
	600/450
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OMB090X-1800
	
	
	150
	900
	900/675
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OMB070X-2100
	82 11/16"
(2100 mm)
	15,8 lb
(7,2 kg)
	100
	700
	700/525
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OMB105X-2100
	
	
	150
	1050
	1050/788
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OMB080X-2400
	94 1/2"
(2400 mm)
	17,6 lb
(8,0 kg)
	100
	800
	800/600
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	

	OMB120X-2400
	
	
	150
	1200
	1200/900
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	


1 208V = 75% du wattage à 240V.

2 X = 8 (208V), 0 (240/208V), 77 (277V), 7 (347V), 4 (480V), 6 (600V).
( = Disponible.
Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande.
Autres couleurs, accessoires et finis disponibles sur demande, communiquez avec votre représentant au service à la clientèle.

Autres voltages disponibles sur demande.

Options
	# Produit 

En trousse
	# Produit 

Installée en usine*
	Description
	Qté

	Finition
	
	
	

	-
	BD3
	Finition unie du dos de l’appareil
	

	KIT-OMB-CE
	-
	Coin extérieur, 4 po (102 mm)
	

	KIT-OMB-CI
	-
	Coin intérieur, 4 po (102 mm)
	

	KIT-OMB-JT
	-
	Joint de finition, 2 po (51 mm)
	

	KIT-OMB-JT-PE
	-
	Joint contour de finition pour option BD et/ou unité avec piédestals, 2 po (51 mm)
	

	KIT-OMB-PE
	-
	Trousse de piédestals ronds (2), 3 po (76 mm)
	

	KIT-OMB-PEC
	-
	Trousse de piédestals carrés (2), 2 po (51 mm)
	

	OMB-SV-XX
	-
	Boîtier vide longueur de XX mm (minimum : 154 mm, maximum : 2400 mm)
	

	Contrôles
	
	
	

	KIT-OMB-DIS204
	DIS204
	Interrupteur principal, 20A à 277V max.
	

	-
	HA
	Protection thermique pour la haute altitude (3000 pi à 8200 pi)
	

	-
	PM
	Relais pneumatique, 20A à 600V max.
	

	KIT-OMB-R-347
	R
	Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 22A à 208V, 240V - 19A à 277V - 18A à 347V
	

	KIT-OMB-R-600
	R
	Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 12.5A à 480V, 10A à 600V
	

	KIT-OMB-RT-208
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 208V/24V, 22A à 208V
	

	KIT-OMB-RT-240
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 240V/24V, 22A à 240V
	

	KIT-OMB-RT-277
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 277V/24V, 19A à 277V
	

	KIT-OMB-RT-347
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 347V/24V, 18A à 347V
	

	KIT-OMB-RT-6002
	RT2
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 600V/24V, 10A à 600V (2 fils seulement)
	

	KIT-OMB-TB6
	TB6
	Thermostat bimétallique, unipolaire : 25A à 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V
	

	KIT-OMB-TB261
	TB261
	Thermostat bimétallique, bipolaire : 25A à 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V
	

	KIT-OMB-TB6-AV
	TB6AV
	Thermostat bimétallique, unipolaire, anti-vandale : 25A à 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V
	

	KIT-OMB-TB26-AV1
	TB26AV1
	Thermostat bimétallique, bipolaire, anti-vandale : 25A à 208V, 240V, 277V - 10A à 347V, 480V, 600V
	

	KIT-OMB-TRIAC-347
	TRIAC
	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 15A à 347V max.
	

	KIT-OMB-TRIAC-347T
	TRIACT
	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur : 15A à 208V, 240V, 277V, 347V
	

	KIT-OMB-TRIAC-600
	TRIAC
	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 6A à 600V max.
	

	-
	WW
	Canalisation de câblage 24V
	


* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue. 

1 Position «Off».

2 Ces relais avec transformateur (2 fils) ne permettent pas d’alimenter des thermostats basse tension à 3 fils.

3 Pour les appareils en aluminium anodisé, le beau dos est fixé à l’aide de rivets visibles.

4 Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l’appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l’interrupteur principal.

Autres

	Type
	Quantité
	Modèle et description

Informations complémentaires
	Volts
	Phase
	Watts
	Longueur

mm/po
	Informations

Couleur/installation

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Les spécifications peuvent changer sans préavis

	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur conseil :
	

	Entrepreneur électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence Ouellet :
	

	Commentaires :


180, 3e Avenue, L’Islet (Québec) G0R 2C0 Canada • Téléphone : 1 800 463-7043 • Télécopieur : 1 800 662-7801 • info@ouellet.com • www.ouellet.com

