[image: image1.jpg]




Dessins d’approbation

Série

OPA
Convecteur architectural

[image: image4.jpg]@DUELLET



[image: image2.jpg]




Caractéristiques

Couleur
-
Standards : blanc, amande.


-
Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique, 


noir semi-lustré, aluminium, sable.


-
Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition
-
Standard : peinture à la poudre d’époxy/polyester.

Tension
-
208V, 240/208V, 277V, 347V, 480V, 600V, 1 phase.

Construction
-
Boîtier en acier de calibre 20.


-
Devant en acier de calibre 16.


-
Grillage en aluminium extrudé empêche l’entrée de corps étrangers.


-
Entrée d’air frais par l’avant; sortie d’air chaud par le dessus.



- Sortie d’air chaud par l’avant (-FR) en option.

-
Finition unie du dos de l’appareil (-BD) en option.


-
Protection thermique linéaire à réenclenchement automatique.

· Élément
-
Deux éléments tubulaires en acier inoxydable recouverts d’ailettes d’aluminium.

· Éléments ﬂottants sur supports de nylon haute température réduisant les bruits 


causés par son expansion thermique.

Densité
-
Densité moyenne standard de 500W/pi.


-
Basse densité moyenne de 375W/pi.

Régulation
-
Thermostat intégré en option, anti-vandale, ajustable avec un tournevis.

· Relais mécanique, relais électronique ou relais pneumatique en option.
Ouellet recommande fortement l'installation d'un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.

Installation
-
Usage non-résidentiel aux Etats-Unis.


-
Installation au plancher ou au mur.

-
Installation encastrée possible pour les modèles -FR.


-
Trous de montage espacés de 2 po (51 mm) afin de faciliter la pose.


-
Variété d’accessoires pour l’installation en continu en option.


-
Socle et trousse de piédestals en option.

Garantie
-
3 ans contre tous vices.

Application 
-
Édiﬁce commercial, immeuble de bureaux, hôpital, école.

[image: image3.jpg]191 mm Montage avec grillage sur le dessus

Montage avec grillage a I'avant (-FR)
KOE 36,4 mm 9 Engastrgble 712" Non encastrable
KOE @1/4"
| 58 mm
21/4"
132
KOE @22 mm ° ° KOEK((D)6E,4®T/:: ; 3/r1nér:ﬁ
KOE @7/8" ~>‘ r—
}
T
357 mm : i -
¥ 14" oD ! o
éf\ ' ?
204 mm 102MmM " ; ]
81/32" o > KOE @28-@22 mm < 51 mm
* 51 mm KOE @1 1/8"-@7/8" 2"
[} [ 2"
114 mm 76 mm J
o KOE @28-@22 mm 3"
4172 KOE @1 1/8"-@7/8"
Coté droit

Devant Dessous




Modèles à densité moyenne standard de 500W/pi
	Watts
	Watts
	# Produit
	Longueur
	Poids

	
	240/208V2
	208V
	Qté
	240/208V
	Qté
	347V
	Qté
	600V
	Qté
	po
	mm
	lb
	kg

	1000
	1000/750
	OPA1008
	
	OPA1000
	
	OPA1007
	
	OPA1006
	
	27 3/16
	690
	30,0
	13,6

	1500
	1500/1125
	OPA1508
	
	OPA1500
	
	OPA1507
	
	OPA1506
	
	37 3/16
	944
	46,0
	20,9

	2000
	2000/1500
	OPA2008
	
	OPA2000
	
	OPA2007
	
	OPA2006
	
	47 3/16
	1198
	57,0
	25,9

	2500
	2500/1875
	OPA2508
	
	OPA2500
	
	OPA2507
	
	OPA2506
	
	57 3/16
	1452
	66,0
	29,9

	3000
	3000/2250
	OPA3008
	
	OPA3000
	
	OPA3007
	
	OPA3006
	
	65 3/16
	1655
	75,0
	34,0

	3500
	3500/2625
	OPA35081
	
	OPA3500
	
	OPA3507
	
	OPA3506
	
	75 3/16
	1909
	80,0
	36,3

	4000
	4000/3000
	OPA40081
	
	OPA40001
	
	OPA4007
	
	OPA40061
	
	83 1/8
	2112
	89,0
	40,4


Modèles à basse densité moyenne de 375W/pi
	Watts
	# Produit
	Longueur
	Poids

	
	208V
	Qté
	240V
	Qté
	347V
	Qté
	600V
	Qté
	po
	mm
	lb
	kg

	800
	OPA0808-690
	
	OPA0800-690
	
	OPA0807-690
	
	OPA0806-690
	
	27 3/16
	690
	30,0
	13,6

	1000
	OPA1008-944
	
	OPA1000-944
	
	OPA1007-944
	
	OPA1006-944
	
	37 3/16
	944
	46,0
	20,9

	1500
	OPA1508-1198
	
	OPA1500-1198
	
	OPA1507-1198
	
	OPA1506-1198
	
	47 3/16
	1198
	57,0
	25,9

	1750
	OPA1758-1452
	
	OPA1750-1452
	
	OPA1757-1452
	
	OPA1756-1452
	
	57 3/16
	1452
	66,0
	29,9

	2000
	OPA2008-1655
	
	OPA2000-1655
	
	OPA2007-1655
	
	OPA2006-1655
	
	65 3/16
	1655
	75,0
	34,0

	2500
	OPA2508-2112
	
	OPA2500-2112
	
	OPA2507-2112
	
	OPA2506-2112
	
	83 1/8
	2112
	89,0
	40,4

	2750
	OPA2758-2112
	
	OPA2750-2112
	
	OPA2757-2112
	
	OPA2756-2112
	
	83 1/8
	2112
	89,0
	40,4


1 Si l'option de contrôle «Relais 24V électronique» est requis, ces produits nécessitent 2 relais électroniques.

2 208V = 75% du wattage à 240V.
Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande.
Autres couleurs, accessoires et finis disponibles sur demande, communiquez avec votre représentant au service à la clientèle.

Autres voltages disponibles sur demande.

Autres modèles à basse densité disponibles sur demande.

Options
	# Produit

En trousse
	# Produit 

Installée en usine*
	Description
	Qté

	Finition
	
	
	

	-
	BD
	Finition unie du dos de l’appareil
	

	KIT-OPA-CI
	-
	Boîte de coins (intérieur et extérieur)
	

	KIT-OPA-CR-27
	-
	Cadre d’installation en retrait, 27 3/16 po (690 mm)
	

	KIT-OPA-CR-37
	-
	Cadre d’installation en retrait, 37 3/16 po (944 mm)
	

	KIT-OPA-CR-47
	-
	Cadre d’installation en retrait, 47 3/16 po (1198 mm)
	

	KIT-OPA-CR-57
	-
	Cadre d’installation en retrait, 57 3/16 po (1452 mm)
	

	KIT-OPA-CR-65
	-
	Cadre d’installation en retrait, 65 3/16 po (1655 mm)
	

	KIT-OPA-CR-75
	-
	Cadre d’installation en retrait, 75 3/16 po (1909 mm)
	

	KIT-OPA-CR-83
	-
	Cadre d’installation en retrait, 83 1/8 po (2112 mm)
	

	KIT-OPA-CTR
	-
	Boîte pour relais, 12 po (305 mm)
	

	-
	FR
	Sortie d’air chaud par l’avant
	

	KIT-OPA-PEC
	-
	Trousse de piédestals carrés (2), 3 po (76 mm)
	

	KIT-OPA-SO-27
	-
	Socle, 27 3/16 po (690 mm)
	

	KIT-OPA-SO-37
	-
	Socle, 37 3/16 po (944 mm)
	

	KIT-OPA-SO-47
	-
	Socle, 47 3/16 po (1198 mm)
	

	KIT-OPA-SO-57
	-
	Socle, 57 3/16 po (1452 mm)
	

	KIT-OPA-SO-65
	-
	Socle, 65 3/16 po (1655 mm)
	

	KIT-OPA-SO-75
	-
	Socle, 75 3/16 po (1909 mm)
	

	KIT-OPA-SO-83
	-
	Socle, 83 1/8 po (2112 mm)
	

	KIT-OPA-SV-27
	-
	Fausse section, 27 3/16 po (690 mm)
	

	KIT-OPA-SV-37
	-
	Fausse section, 37 3/16 po (944 mm)
	

	KIT-OPA-SV-47
	-
	Fausse section, 47 3/16 po (1198 mm)
	

	KIT-OPA-SV-57
	-
	Fausse section, 57 3/16 po (1452 mm)
	

	KIT-OPA-SV-65
	-
	Fausse section, 65 3/16 po (1655 mm)
	

	KIT-OPA-SV-75
	-
	Fausse section, 75 3/16 po (1909 mm)
	

	KIT-OPA-SV-83
	-
	Fausse section, 83 1/8 po (2112 mm)
	

	Contrôles
	
	
	

	-
	CTT
	Relais unipolaire, bobine 240V : 25A à 240V, 10A à 600V
	

	-
	CTT2
	Relais bipolaire, bobine 240V : 25A à 240V, 10A à 600V
	

	-
	DIS402
	Interrupteur principal tripolaire, 40A à 600V
	

	-
	PM
	Relais pneumatique, 20A à 600V
	

	KIT-OPA-R
	R
	Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 22A à 208V, 240V - 19A à 277V - 18A à 347V
	

	KIT-OPA-R2
	R2
	Relais bipolaire, bobine 24V, sans transformateur : 25A à 240V - 10A à 600V
	

	KIT-OPA-RT-208
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 208V/24V, 4500W, 22A à 208V
	

	KIT-OPA-RT-240
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 240V/24V, 5200W, 22A à 240V
	

	KIT-OPA-RT-277
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 277V/24V, 5200W, 19A à 277V
	

	KIT-OPA-RT-347
	RT
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 347V/24V, 6000W, 18A à 347V
	

	KIT-OPA-RT-6001
	RT1
	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 600V/24V, 6000W, 10A à 600V (2 fils seulement)
	

	KIT-OPA-T-AV
	TAV
	Thermostat unipolaire, anti-vandale : 30A à 250V max. - 15A à 600V max.
	

	KIT-OPA-T2-AV
	T2AV
	Thermostat bipolaire, anti-vandale : 30A à 250V max. - 15A à 600V max.
	

	-
	TRIAC
	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 15A à 347V max.
	

	-
	TRIACT
	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur, 15A à 208V, 240V, 277V, 347V
	

	-
	TRIAC
	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 6A à 600V max.
	

	Transformateurs
	
	
	

	-
	TRF24
	Transformateur 24V, 50VA
	

	-
	TRF240
	Transformateur 240V, 50VA
	


* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue. 

1 Ces produits avec transformateur (2 fils) ne permettent pas d’alimenter des thermostats basse tension à 3 fils.

2 Pour les États-Unis seulement : Le courant nominal de l’appareil de chauffage ne doit pas être supérieur à 80% de la capacité de l’interrupteur principal.

Autres

	Type
	Quantité
	Modèle et description

Informations complémentaires
	Volts
	Phase
	Watts
	Longueur

mm/po
	Informations

Couleur/installation

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Les spécifications peuvent changer sans préavis

	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur conseil :
	

	Entrepreneur électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence Ouellet :
	

	Commentaires :


180, 3e Avenue, L’Islet (Québec) G0R 2C0 Canada • Téléphone : 1 800 463-7043 • Télécopieur : 1 800 662-7801 • info@ouellet.com • www.ouellet.com

