[image: image1.png]


[image: image3.png]Thermoscreens





Dessins d’approbation

Série

ORA-C
Rideau d’air commercial C Range

[image: image4.jpg]@DUELLET





Caractéristiques

Modèles
-
Chauffant électrique.


-
Sans chauffage.
Couleur
-
Standard : blanc.

-
Couleurs sur mesure disponibles sur demande (Charte RAL).
Tension
-
208V, 240/208V, 480V, 600V, 60 Hz.

Construction
-
Boîtier en acier avec embouts en plastique résistant.
· Accès rapide aux composantes internes par le panneau frontal qui facilite l’entretien et le branchement.
· Protection thermique à réenclenchement automatique.

Ventilateur
-
Ventilateurs tangentiels. 

Élément
-
Élément produisant une chaleur instantanée (modèle électrique).
Régulation
-
Télécommande tactile incluse (fil RJ de 20 pi (6 m) inclus).
· Interrupteur de porte inclus.
· Compatible avec le Système de Gestion du Bâtiment (Bacnet MS/TP, Modbus RTU ou contact sec).
· Programmation personnalisée du rideau d’air.

Installation

- 
Hauteur minimum d’installation : 6 pi (1.8 m).

-
Hauteur maximum d’installation :



- Montage en surface au mur : 9.84 pi (3 m) du plancher. 


- Montage encastré : 9 pi (2.75 m) du plancher.
· Montage en surface au mur : support inclus. 
· Montage suspendu : fixations incluses pour tiges filetées 1/4 po x 20 UNC 
(tiges non fournies).

· Montage encastré : grille à charnière incluse pour faciliter l’installation


et l’entretien.
· Trousse de raccordement, disponible en option, pour la connexion de plusieurs appareils installés en surface.
Garantie
-
2 ans contre tous vices. 

Application 
-
Vestibule, édifice commercial, hall d’entrée, porte de service, hôpital.

[image: image2.png]Surface

Inserts pour tiges filetées 1/4 UNC

4 pour unité 1 m, 6 pour unités 1.5 m/2m

1/0 mm

2.8"

Rp1/2/1/2 po BSPP

| 133 mm
1.3"

Utiliser tous les trous Connexions LPHW
 N——
Dessus
C1000 C1500 C2000

mm po | mm po mm po
A 1137 | 44.8 | 1669 | 65.7 | 2200 | 86.6
B 908 | 35.8 | 1408 | 554 | 1928 | 75.9
C - - 704 | 27.7 | 964 | 38.0
D 115 | 45 | 131 52 | 136 54
E 710 | 28.0 11208 | 47.6 |1748 | 68.8
F 0 0 604 | 23.8 | 874 | 344
G 214 | 84 | 231 9.1 226 8.9
H 152 6 172 6.8 | 172 6.8

Points d'entrée pour o
I'alimentation électrique COté
et les contréles

Interface de connexion
pour télécommande

E 220 mm
F F G 87" .

T | | min
0 ] 20 mm 8 | 100 n"1m
o ° 08" | ° 3.9

198 MM | | e
78" MM
° ° 8 mm °
= = 0.3" . AROUT
Dos 275 mm

10.8"

Encastré
10 mm 10 mm
04— o4
| . )
: 2 Plafonde 2= =gz
| NNNN\N L J
353 mm c
139" Dos

25 mmto 50 mm

Coté 1"t 2"

Points d'entrée

pour l'alimentation

électrique et les controles

. B D
22 mm A
5 | S
: \8 : 3L3 mm
1.3"
257 mim|| | x4 Inserts pour tiges filetées M8 /5/16 po :8
10.1" tiges de suspension a chaque coin / f
Rp1/2/1/2 po BSPP 165 mm
/ CponnexionE(IfPHW ) 6.5"
Dessus
C1000 C1500 C2000
mm| po |[mm| po |mm]| po
A 1129]| 444 |1529| 60.2 |2040| 80.3
B 1179| 464 |1579| 62.2 |2090| 82.3
C 1209| 47.6 |1609| 63.3 |2120| 83.5
Ouverture |Longueur|1179| 46.4 |1579| 62.2 |2090| 82.3
dans le plafond| Largeur | 301 | 11.85 | 301 | 11.85 | 301 | 11.85





IMPORTANT : Les modèles de 600V et 480V nécessitent 2 sources de puissance (Ex. : 600V+208V ou 230V) ou l’ajout d’un transformateur externe (Ex. : 600V/240V).

Le nombre de VA requis varie selon les modèles : C1000 = 200VA, C1500 et C2000 = 350VA.
Modèles

	# Produit1
	Qté
	Volts (ph)
	kW

Lo/Hi
	Amp.
	pcm
	Vélocité max (pi/min)
	dBA à 3 m
	Longueur effective du flux d'air
	Poids

	
	
	
	
	
	
	
	
	po
	mm
	lb
	kg

	Montage en surface

	Chauffant électrique

	C1000ESEC600V
	
	600 (3) + 2402
	4.5/9
	9.3+0.5
	740
	1770
	55.0
	36
	933
	35
	16

	C1500ESEC600V
	
	600 (3) + 2402
	6/12
	12.8+0.7
	1060
	1770
	55.0
	56
	1430
	51
	23

	C2000ESEC600V
	
	600 (3) + 2402
	9/18
	18.6+1.0
	1470
	1770
	56.0
	78
	1996
	73
	33

	C1000ESEC480V
	
	480 (3) + 2402
	4.5/9
	10.9+0.5
	740
	1770
	55.0
	36
	933
	35
	16

	C1500ESEC480V
	
	480 (3) + 2402
	6/12
	14.5+0.7
	1060
	1770
	55.0
	56
	1430
	51
	23

	C2000ESEC480V
	
	480 (3) + 2402
	9/18
	21.7+1.0
	1470
	1770
	56.0
	78
	1996
	73
	33

	C1000ESEC208V
	
	208 (3)3
	4.32/8.64
	24.5
	740
	1770
	55.0
	36
	933
	35
	16

	C1500ESEC208V
	
	208 (3)3
	5.77/11.53
	32.7
	1060
	1770
	55.0
	56
	1430
	51
	23

	C2000ESEC208V
	
	208 (3)3
	8.64/17.28
	49.0
	1470
	1770
	56.0
	78
	1996
	73
	33

	Sans chauffage

	C1000ASEC208-230V
	
	208/240 (1)3
	-
	0.5
	740
	1770
	55.0
	36
	933
	33
	15

	C1500ASEC208-230V
	
	208/240 (1)3
	-
	0.7
	1060
	1770
	55.0
	56
	1430
	46
	21

	C2000ASEC208-230V
	
	208/240 (1)3
	-
	1
	1470
	1770
	56.0
	78
	1996
	68
	31

	Montage encastré

	Chauffant électrique

	C1000EREC600V
	
	600 (3) + 2402
	4.5/9
	9.3+0.5
	740
	1770
	55.0
	45
	1145
	44
	20

	C1500EREC600V
	
	600 (3) + 2402
	6/12
	12.8+0.7
	1060
	1770
	55.0
	60
	1545
	60
	27

	C2000EREC600V
	
	600 (3) + 2402
	9/18
	18.6+1.0
	1470
	1770
	56.0
	80
	2055
	82
	37

	C1000EREC480V
	
	480 (3) + 2402
	4.5/9
	10.9+0.5
	740
	1770
	55.0
	45
	1145
	44
	20

	C1500EREC480V
	
	480 (3) + 2402
	6/12
	14.5+0.7
	1060
	1770
	55.0
	60
	1545
	51
	23

	C2000EREC480V
	
	480 (3) + 2402
	9/18
	21.7+1.0
	1470
	1770
	56.0
	80
	2055
	73
	33

	C1000EREC208V
	
	208 (3)3
	4.32/8.64
	24.5
	740
	1770
	55.0
	45
	1145
	44
	20

	C1500EREC208V
	
	208 (3)3
	5.77/11.53
	32.7
	1060
	1770
	55.0
	60
	1545
	60
	27

	C2000EREC208V
	
	208 (3) 3
	8.64/17.28
	 49.0 
	1470
	1770
	56.0
	80
	2055
	82
	37

	Sans chauffage

	C1000AREC208V
	
	208/240 (1)3
	-
	0.5
	740
	1770
	55.0
	45
	1145
	42
	19

	C1500AREC208V
	
	208/240 (1)3
	-
	0.7
	1060
	1770
	55.0
	60
	1545
	55
	25

	C2000AREC208V
	
	208/240 (1)3
	-
	1
	1470
	1770
	56.0
	80
	2055
	77
	35


1 Pour commander une couleur sur mesure de la charte RAL ajouter «-SP» à la fin du # Produit et indiquer le numéro de la couleur sur la commande. 
Contacter notre service à la clientèle pour connaître les délais de livraison.
2 IMPORTANT : Les modèles de 600V et 480V nécessitent 2 sources de puissance (Ex. : 600V + 230V) ou l’ajout d’un transformateur externe 
(Ex. : 600V/240V). Le nombre de VA requis varie selon les modèles : C1000 = 200VA, C1500 et C2000 = 350VA.
3 Hauteur maximum d’installation lorsque branché à 208V est de 8.53 pi (2.6 m).

Options
	# Produit
	Description
	Qté

	ORA-RS-485
	Adaptateur USB pour câble RS-485
	

	ORA-T7263703
	Carte de circuit imprimé V10
	

	T5951001
	Câble d’appareil maître/esclave : 9.84 pi (3 m)
	

	T5951050
	Rallonge électrique Ecopower : 32.80 pi (10 m)
	

	T5951060
	Rallonge électrique Ecopower : 49.21 pi (15 m)
	

	T5951020
	Rallonge électrique Ecopower : 98.42 (30 m)
	

	T5951030
	Coupleur
	


Autres

	Type
	Quantité
	Modèle et description

Informations complémentaires
	Volts
	Phase
	Watts
	Longueur

mm/po
	Informations

Couleur/installation

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Les spécifications peuvent changer sans préavis

	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur conseil :
	

	Entrepreneur électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence Ouellet :
	

	Commentaires :


180, 3e Avenue, L’Islet (Québec) G0R 2C0 Canada • Téléphone : 1 800 463-7043 • Télécopieur : 1 800 662-7801 • info@ouellet.com • www.ouellet.com

