[image: image1.png]Tous les modéles

403/60.5/79.8po 08 Tuyau en cuivre lisse
(1026/1536 /2026mm) firs Pr';" / de 0 0.6po (915mm)
iy
83po
(210mm)
U
413/61.4/80.7po oapo _| /|
(1050/1560 / 2050mm) (10mm) 13.6po
min 19.7po 62p0 (345mm)
(min 500mm) (157mm)
I
65po Vo e
(165mm) !
oS s Distances minimum d'installation
1.6p0
(40mm)
Cuo06po NN N
(015mm) L2 09p0 (s3mm) §\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 1 min2.4po
\ g e
Unités de 78.7po (2m) NI
Unité sans chauffage 62p0 min19.7po min 19.7po 62p0
(157mm) (min 500mm) (min 500mm) (157mm)
I T gl
N
7.2p0 * H N '
(184mm) j \\
-
09po (22mm)
Cu 60.6p0 (215mm) 15750 (4omm) e
280po
(71mm) bt “24p0 =
Unité chauffant électrique o )
AU 2po min 19.7po in 19.7po 62po 30mm) eomm)
157m (min 500mm) (min 500mm) 157mm
iy T La distance minimale entre la sortie
! et le sol pour les unités chauffées
! électriquement est de 71po (1800mm).




[image: image2.jpg]@DUELLET



[image: image2.jpg]

Dessins d’approbation

Série

[image: image3.png]


ORA-EC22
Rideau d’air pour petites entrées


Caractéristiques
Modèle
-
Chauffant électrique.


-
Sans chauffage.
Couleur
-
Boîtier en acier inoxydable : blanc (RAL 9016, NCS S 0500-N).

- 
Grille, face arrière et côtés : gris (RAL 7046).

-
Couleurs sur mesure disponibles sur demande (Charte RAL).
Tension
-
208V, 480V, 600V, 60 Hz.
Moteur
-
Faible coût de fonctionnement grâce à la combinaison d'un moteur EC à la géométrie unique de ventilateurs de Frico. 
Construction
-  Accès rapide aux composantes internes par la trappe d’entretien.
· Protection thermique à réenclenchement automatique.
· Transformateur inclus à l’intérieur de l’appareil pour moteur et carte électronique

(modèles 480V et 600V).

Ventilateur
-
Ventilateurs à cage d’écureuil. 

Élément
-
Élément produisant une chaleur instantanée (modèle chauffant électrique). 
Régulation
-
Système de contrôle intégré et télécommande supplémentaire facile à utiliser.
· Interrupteur de porte inclus.
Installation
-
Hauteur maximum d’installation : 7.2 pi (2.2 m) du plancher. 

· Montage suspendu :
· Avec supports de pendule inclus : 

   4 supports modèles 1m et 1.5m et 6 supports modèles de 2m.
· Avec tiges filetées (non-incluses).
Note : La hauteur d'installation préconisée peut varier selon les conditions d'installation. Les rideaux d'air doivent être placés le plus près possible de l’ouverture et couvrir toute la largeur.
Garantie
-
5 ans contre tous vices.
Certification
-
CAN/CSA-E60335-2-30 :13 (R2018).
· UL 2021 ED. 4.0.
· Classe de protection pour les modèles avec chauffant électrique : IP20.

· Classe de protection pour les modèles sans chauffage : IP21.
Application 
 -  Petites entrées, vestibule, bâtiment commercial, hall d'entrée, porte de service, 
   hôpital, entrée de magasin, service à l'auto, comptoirs de service.

 [image: image4.png]



Modèles

	# Produit
	Qté
	Volts (ph)
	kW

Lo/Hi
	Puissance absorbée (moteur)
	Amp.
	pcm
	dBA2
	Longueur effective du flux d'air
	Poids

	
	
	
	
	HP
	
	
	
	po
	mm
	lb
	kg

	Montage en surface

	Chauffant électrique (IP20)

	PAEC2210CE05-600VNA
	
	600 (3)
	3.3/5
	1/8
	5.4
	765
	70
	30.5
	777.24
	42.1
	19.1

	PAEC2215CE08-600VNA
	
	600 (3)
	4/8
	1/8
	8.6
	1265
	72
	50.7
	1287.78
	61.9
	28.1

	PAEC2220CE10-600VNA
	
	600 (3)
	5/10
	1/8
	10.6
	1471
	73
	67.4
	1711.96
	79.6
	36.1

	PAEC2210CE05-480VNA
	
	480 (3)
	3.3/5
	1/8
	6.6
	765
	70
	30.5
	777.24
	41.4
	18.8

	PAEC2215CE08-480VNA
	
	480 (3)
	4/8
	1/8
	10.5
	1265
	72
	50.7
	1287.78
	61.3
	27.8

	PAEC2220CE10-480VNA
	
	480 (3)
	5/10
	1/8
	13
	1471
	73
	67.4
	1711.96
	78.9
	35.8

	PAEC2210CE04-208VNA
	
	208 (3)
	2.7/4.1
	1/8
	11.9
	765
	70
	30.5
	777.24
	37.5
	17.0

	PAEC2215CE07-208VNA
	
	208 (3)
	3.2/6.5
	1/8
	18.9
	1265
	72
	50.7
	1287.78
	57.3
	26.0

	PAEC2220CE08-208VNA
	
	208 (3)
	4.1/8.1
	1/8
	23.5
	1471
	73
	67.4
	1711.96
	75
	34.0

	Sans chauffage (IP21)

	PAEC2210CA-NA
	
	208 (1)
	-
	-
	0.6
	765
	70
	30.5
	777.24
	35.3
	16.0

	PAEC2215CA-NA
	
	208 (1)
	-
	-
	0.9
	1265
	72
	50.7
	1287.78
	52.9
	24.0

	PAEC2220CA-NA
	
	208 (1)
	-
	-
	1.0
	1471
	73
	67.4
	1711.96
	70.5
	32.0


Pour commander une couleur sur mesure de la charte RAL, ajouter «SP» à la fin du # Produit et indiquer le numéro de la couleur sur la commande. Contacter notre service à la clientèle pour connaître les détails de livraison. 
Autres

	Type
	Quantité
	Modèle et description

Informations complémentaires
	Volts
	Phase
	Watts
	Longueur

mm/po
	Informations

Couleur/installation

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Les spécifications peuvent changer sans préavis

	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur conseil :
	

	Entrepreneur électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence Ouellet :
	

	Commentaires :


180, 3e Avenue, L’Islet (Québec)  G0R 2C0  CANADA • Phone: 1 800 463-7043 • (418) 247-3947 • Fax: 1 800 662-7801 • (418) 247-7801 • www.ouellet.com • info@ouellet.com


