[image: image1.jpg]Tous les modeéles

F/D/B

DN20 (3/4"),
Filetage extérieur

X

E/C/A

ol

DN20 (3/4) //

2m /6.6 ftunits
Unité sans chauffage

b 2%
;I HIII
o / i
DN20 (3/4°)

Unité chauffant électrique
L

G

G

K

|
b
jgi%u=u=‘@.f

Métrique  Impérial  Type Métrique  Impérial
[mm] (in] [mm] (in]
A 2068 8140 PAEC3220Cx J 209 822
B 2045 8050 PAEC3220Cx K 167 657
C 1578 62.10 PAEC3215Cx L 165 649
D 1555 61.20 PAEC3215Cx M 119 468
E 1068 42.00 PAEC3210Cx N 99 3.89
F 1045 4110 PAEC3210Cx o 50 196
G 500 19.68 3 52 200
H 458 18.00 Q 2 165
| 256 10.00 R 10 0.39




[image: image2.png]


[image: image3.png]




Dessins d’approbation

Série

ORA-EC32

Rideau d’air pour locaux commerciaux


Caractéristiques
Modèle
-
Chauffant électrique.


-
Sans chauffage.
Couleur
-
Boîtier en acier inoxydable : blanc (RAL 9016, NCS S 0500-N).

- 
Grille, face arrière et côtés : gris (RAL 7046).

-
Couleurs sur mesure disponibles sur demande (Charte RAL).
Tension
-
208V, 480V, 600V, 60 Hz.
Moteur
-
Faible coût de fonctionnement grâce à la combinaison d'un moteur EC à la géométrie unique de ventilateurs de Frico. 
Construction
-  Accès rapide aux composantes internes par la trappe d’entretien.
· Protection thermique à réenclenchement automatique.
· Transformateur inclus à l’intérieur de l’appareil pour moteur et carte électronique

(modèles 480V et 600V).

Ventilateur
-
Ventilateurs à cage d’écureuil. 

Élément
-
Élément produisant une chaleur instantanée (modèle chauffant électrique). 
Régulation
-
Interrupteur de porte inclus.

-
Système de contrôle intégré, télécommande incluse.

Installation
-

Hauteur maximum d’installation : 

- Montage en surface et encastré : 10.5 pi (3.2 m) du plancher

-
Supports muraux inclus.

-
Des tiges filetées, des supports suspendus et des supports de fixation 

au plafond pour montage au plafond sont disponibles en accessoires.
Voir la section Options.

Note : La hauteur d'installation préconisée peut varier selon les conditions d'installation. Les rideaux d'air doivent être placés le plus près possible de l’ouverture et couvrir toute la largeur.
Garantie
-
5 ans contre tous vices.
Certification
-
CAN/CSA-E60335-2-30 :13 (R2018).
· UL 2021 ED. 4.0.
· Classe de protection pour les modèles avec chauffant électrique : IP20.

· Classe de protection pour les modèles sans chauffage : IP21.
Application 
 -  Petites entrées, vestibule, bâtiment commercial, hall d'entrée, porte de service, 
   hôpital, entrée de magasin, service à l'auto, comptoirs de service.

[image: image4.jpg]@DUELLET




Modèles

	# Produit
	Qté
	Volts (ph)
	kW

Lo/Hi
	Puissance absorbée (moteur)
	Amp.
	pcm
	dBA2
	Longueur effective du flux d'air
	Poids

	
	
	
	
	HP
	
	
	
	po
	mm
	lb
	kg

	Montage en surface

	Chauffant électrique (IP20)

	PAEC3210CE08-600VNA
	
	600 (3)
	4/8
	9
	1150
	2346
	73
	38.4
	975
	57
	26

	PAEC3215CE12-600VNA
	
	600 (3)
	6/12
	13
	1600
	2267
	72
	58.5
	1486
	82
	37

	PAEC3220CE16-600VNA
	
	600 (3)
	8/16
	17
	2250
	2346
	75
	77.8
	1976
	112
	51

	PAEC3210CE08-480VNA
	
	480 (3)
	4/8
	11
	1150
	2346
	73
	38.4
	975
	57
	26

	PAEC3215CE12-480VNA
	
	480 (3)
	6/12
	16
	1600
	2267
	72
	58.5
	1486
	82
	37

	PAEC3220CE16-480VNA
	
	480 (3)
	8/16
	21
	2250
	2346
	75
	77.8
	1976
	112
	51

	PAEC3210CE07-208VNA
	
	208 (3)
	4/7
	21
	1150
	2346
	73
	38.4
	975
	57
	26

	PAEC3215CE10-208VNA
	
	208 (3)
	7/10
	29
	1600
	2267
	72
	58.5
	1486
	82
	37

	PAEC3220CE13-208VNA
	
	208 (3)
	8/13
	39
	2250
	2346
	75
	77.8
	1976
	112
	51

	Sans chauffage (IP21)

	PAEC3210A-NA
	
	208 (1)
	-
	-
	0.6
	765
	70
	30.5
	777.24
	35.3
	16.0

	PAEC3215A-NA
	
	208 (1)
	-
	-
	0.9
	1265
	72
	50.7
	1287.78
	52.9
	24.0

	PAEC3220A-NA
	
	208 (1)
	-
	-
	1.0
	1471
	73
	67.4
	1711.96
	70.5
	32.0

	Montage encastré

	Chauffant électrique (IP20)

	AREC3210CE08-600VNA
	
	600 (3)
	4/8
	9
	950
	2159
	72
	38.2
	970
	68
	31

	AREC3215CE12-600VNA
	
	600 (3)
	6/12
	13
	1350
	2018
	73
	58.5
	1486
	91
	41

	AREC3220CE16-600VNA
	
	600 (3)
	8/16
	17
	1900
	2159
	74
	78.7
	2000
	130
	59

	AREC3210CE08-480VNA
	
	480 (3)
	4/8
	11
	950
	2159
	72
	38.2
	970
	68
	31

	AREC3215CE12-480VNA
	
	480 (3)
	6/12
	16
	1350
	2018
	72
	58.5
	1486
	91
	41

	AREC3220CE16-480VNA
	
	480 (3)
	8/16
	21
	1900
	2159
	74
	78.7
	2000
	130
	59

	AREC3210CE07-208VNA
	
	208 (3)
	4/7
	21
	950
	2159
	72
	38.2
	970
	68
	31

	AREC3215CE10-208VNA
	
	208 (3)
	7/10
	29
	1350
	2018
	73
	58.5
	1486
	91
	41

	AREC3220CE13-208VNA
	
	208 (3)
	8/13
	39
	1900
	2159
	74
	78.7
	2000
	130
	59

	Sans chauffage (IP21)

	AREC3210A-NA
	
	208 (1)
	-
	-
	0.7
	950
	2159
	72
	38.2
	970
	64

	AREC3215A-NA
	
	208 (1)
	-
	-
	0.9
	1350
	2018
	73
	58.5
	1486
	88

	AREC3220A-NA
	
	208 (1)
	-
	-
	1.4
	1900
	2159
	74
	78.7
	2000
	121


Pour commander une couleur sur mesure de la charte RAL, ajouter «SP» à la fin du # Produit et indiquer le numéro de la couleur sur la commande. Contacter notre service à la clientèle pour connaître les détails de livraison. 
Autres
	Type
	Quantité
	Modèle et description

Informations complémentaires
	Volts
	Phase
	Watts
	Longueur

mm/po
	Informations

Couleur/installation

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Les spécifications peuvent changer sans préavis

	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur conseil :
	

	Entrepreneur électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence Ouellet :
	

	Commentaires :


180, 3e Avenue, L’Islet (Québec)  G0R 2C0  CANADA • Phone: 1 800 463-7043 • (418) 247-3947 • Fax: 1 800 662-7801 • (418) 247-7801 • www.ouellet.com • info@ouellet.com


