[image: image1.jpg]Air vicié
Sortie

Air frais
Entrée

Air frais

..., 675mm
Airvicié 26 5/8"

Entrée

562
22

1830 mm

533 mm

S1m
648 mm

251/2" .l



[image: image4.jpg]@DUELLET



[image: image4.jpg]

Dessins d’approbation

[image: image5.png]@

21001
HVI CSA-C439-18

CERTIFIED



Série

OSAME230R
VRE - Ventilateur récupérateur d’énergie avec recirculation
Modèle avec sorties latérales (Side Port)
[image: image6.png]-25°C
-13°F






Caractéristiques

Débit d’air et performance
-
Débit d’air ajustable à 100% jusqu’à 230 pcm @ 0 in.w.g.
· 68% de récupération sensible à 0 °C (32 °F) 30 L/s, 

58% de récupération sensible à -25 °C (-13 °F) 26 L/s.
· Dégivrage par recirculation.
Tension
-
120V, 60Hz, 1.1A.
Avantage
-
Réduction de la demande en chauffage l’hiver et de la demande en climatisation l’été. 

-  Ultra silencieux : étalonné et équilibré en usine.


-
Facile à installer et facile d’entretien.

-
Conçu et fabriqué au Canada pour fonctionner dans des conditions climatiques 



variables.
Construction
-
Porte et boîtier en acier galvanisé résistant à la corrosion, 


calibre 24, prépeint blanc neutre.

- 
Porte à charnières pratique, sans vis.

-
Ultramince : 12 po (305 mm). 

-  Pas de drain requis.

- 
Léger pour faciliter l’installation : 43 lb (19.5 kg).

- 
Dimension des sorties : 6 po (152 mm).

-  Filtres en polyester au charbon Merv8.



- 

Modèle avec sorties latérales (Side Port) seulement.
- 
Conﬁguration du flux d’air inversé (Reverse) disponible en option, installée en usine 
(-R). Pour plus d’explications, veuillez-vous référer au document Normal et Inverse.
-

Clapet anti-retour sur l’entrée d’air frais nécessaire (non fourni).
Moteur
-
Moteur européen étanche à haut rendement énergétique, boîtier fermé et 


protection thermique à réarmement automatique. 

· Balancement sans clés de débit. Ajustement électronique à 100%. 

Ports de pression 
intégrés dans la porte pour un balancement précis et facile.

Cube récupérateur d’énergie
-
Cube haute efficacité 100% polymère extrêmement résistant.

-  Récupère autant l’énergie latente que sensible. (Chaleur et Humidité).

-  Atteint ou dépasse les exigences de ASHRAE 90.1-2010. 

-  Lavable à l'eau savonneuse pour retrouver toute son efficacité sans détérioration 



ni contamination.

-
Protection antimicrobienne - ISO846.

 - Ne permet pas le transfert de virus – Selon ASTM F-1671.

-
Zéro contamination de flux croisés - Certiﬁé selon AHRI 1060.

-
Testé selon UL94 HB pour la ﬂammabilité.

Contrôle/minuterie
-

2 choix de contrôle disponibles :



-
 Contrôle/minuterie mural de type Decora disponible en option (SA-LT15).



  INTERMITENT (20-40) – CONTINU – OFF – Minuterie (20-40-60 minutes).



- Contrôle/minuterie mural digital de type Decora disponible en option (SA-LCD15).



  INTERMITENT (20-40) – CONTINU – Humidité – Recirculation – OFF. 

Installation
-

Peut être fixé au plafond ou suspendu.
· Convient aux installations dans l’entre-plafond ou juste en dessous du plafond 

coupe-feu.
· Ensemble de courroies de suspension en nylon inclus.
· Entrées et sorties pour interrelier la fournaise, installées en usine.

Réglage
-
Balancer l’appareil à l’aide de l’instruction fournie nommée : Balancement.
· L’installateur aura seulement besoin des débits requis, d’un manomètre 

et de 5 minutes pour régler et équilibrer le tout.

· Vous n’avez qu’à spéciﬁer les débits pour la BASSE VITESSE 



ainsi que la HAUTE VITESSE.
· La pression statique du système doit idéalement être moindre ou égale à la 

pression statique indiquée par le graphique pour la HAUTE VITESSE.
· Vous n’avez pas à vous préoccuper de la pression statique aﬁn de limiter le débit 

d’air ou 
d’ajouter des clés de débits comme avec d’autres appareils. Il suffit de 
prévoir des conduits qui ne limitent pas le débit maximal et les réglages de 
l’appareil permettront d’ajuster les débits avec précision.

Garantie
-
Moteur 5 ans. Autres pièces sauf filtres et préfiltres 1 an.
Application 
-
Le meilleur choix pour les tours d’habitation et les maisons de grandeur moyenne.
· Permet de purifier l'air en permettant l'expulsion de nombreux polluants, 

de poussière ou d'allergènes vers l'extérieur, tout en assurant un apport 

équivalent d'air frais dans la maison.

Note importante : 
Aucun contrôle n'est inclus lors de l'achat d'un VRE ou VRC. 


Les contrôles SA-LT15 et SA-LCD15 doivent être achetés séparément.
Modèle avec sorties latérales (Side Port) 
[image: image7.png]VRE[ERY





VRE OSAME230R – Courbes à la plus haute vitesse

[image: image2.png]Débit (pcm)

2

2

=)
=3

50

00

@
S

w
S

=)

Pression statique (Pa)

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275
T T T 1180
Aitlvicié 2.119pam=1LU/s
Tinw.g=250Pa — 944
Airlfrais
7083
=
47238
a
236
0
0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1.0 11

Pression statique (in.w.g.)




Performances énergétiques - Certifié HVI
[image: image3.png]Température
extérieure
G °F
Chauffage
0 32
0 32
0 32
-25 -13

Climatisation

35 95

Débit d'air
pcm  L/s
47 22
64 30
85 40
55 26
47 22

Récup. Récup.
(SRE)! ajustée
w % %
62 70 79
76 68 76
920 66 73
81 58 62
Efficacité  Efficacité total
total ajustée
récupération récupération
62 56 62

Récup. latente /
Transfert humidité

%

67
61
56
56

63




Modèle
	# Produit
	pcm
	Recirculation
	SRE1 0 °C (32 °F) 30 L/s
	SRE1 -25 °C (-13 °F) 26 L/s
	Sortie
	Volts
	Hertz
	Amp.
	Poids

	
	
	
	
	
	po
	mm
	
	
	
	lb
	kg

	Ventilateur récupérateur d’énergie VRE 230 pcm avec recirculation sorties latérales (Side Port)

	OSAME230RS
	230
	Oui
	68%
	58%
	6
	152
	120
	60
	1.1
	43
	19.5


1 SRE: Efficacité de récupération sensible (Sensitive Recovery Effectiveness).
Options
	# Produit

En trousse
	# Produit 

Installée en usine*
	Description
	Qté

	-
	-R
	Flux d’air inversé (Reverse)
	

	KIT-OSA-INS-6
	-
	Trousse d’installation de base pour VRE et VRC, conduits 6 po (152 mm)
	

	KIT-SA-FI-230
	-
	Trousse de 2 filtres Merv8 pour VRE 230R
	


* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue. 

Contrôles (vendus séparément)
	# Produit
	Description
	Qté

	SA-LCD152
	Contrôle/minuterie mural digital de type Decora pour VRE et VRC résidentiels 
	

	SA-LT152
	Contrôle/minuterie mural de type Decora pour VRE et VRC résidentiels
	


2 Doivent être achetés séparément.
Autres

	Type
	Quantité
	Modèle et description

Informations complémentaires
	Volts
	Phase
	Watts
	Longueur

mm/po
	Informations

Couleur/installation

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Les spécifications peuvent changer sans préavis

	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur conseil :
	

	Entrepreneur électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence du manufacturier :
	

	Commentaires :


180, 3e Avenue, L’Islet (Québec) G0R 2C0 Canada • Téléphone : 1 800 463-7043 • Télécopieur : 1 800 662-7801 • info@ouellet.com • www.ouellet.com

