Série

OSKHE130R

VRE – Ventilateur récupérateur d’énergie avec recirculation

Modèle avec sorties au-dessus (Top Port)

Caractéristiques

Débit d’air et performance	-	Débit d’air 130 pcm à 0.2 po c.e.

- 75% de récupération sensible à 0 °C (32 °F) 30 L/s,

60% de récupération sensible à -25 °C (-13 °F) 27 L/s.

- Dégivrage par recirculation.

Tension	-	120V, 60Hz, 1.5A, 172W.

Avantage	-	Réduction de la demande en chauffage l’hiver et de la demande en climatisation l’été.

-  Ultra silencieux : étalonné et équilibré en usine.

-	Facile à installer et facile d’entretien.

-	Conçu et fabriqué au Canada pour fonctionner dans des conditions climatiques

variables.

Construction	-	Porte et boîtier en acier galvanisé résistant à la corrosion,

calibre 24, prépeint blanc neutre.

- 	Porte à charnières pratique, sans vis.

-	Ultramince : 14 1/8 po (359 mm).

- 	Facile à installer : 64 lb (29.1 kg).

- 	Aucun drain requis.

- 	Dimension des sorties : 5 po (127 mm).

- 	Modèle avec sorties au-dessus (Top Port) seulement.

-  Filtres lavables Merv8. Filtre lavable Merv13 en option (SK-FI-M13).

Moteur	-	Moteur européen étanche à haut rendement énergétique, boîtier fermé et

protection thermique à réarmement automatique.

- Balancement sans clés de débit. Ajustement électronique à 100%.

Ports de pression 	intégrés dans la porte pour un balancement précis et facile.

Cube récupérateur d’énergie	-  Cube récupérateur d’énergie à contre-courant en polymère offrant un haut rendement énergétique pour des performances supérieures.

-  Lavable à l'eau savonneuse pour retrouver toute son efficacité sans détérioration

ni contamination.

Contrôle/minuterie	-	2 choix de contrôle disponibles :

-	 Contrôle/minuterie mural de type Decora disponible en option (SA-LT15).

INTERMITENT (20-40) – CONTINU – OFF – Minuterie (20-40-60 minutes).

- Contrôle/minuterie mural digital de type Decora disponible en option (SA-LCD15).

INTERMITENT (20-40) – CONTINU – Humidité – Recirculation – OFF.

Installation	-		Peut être fixé au mur ou suspendu.

- Ensemble de courroies de suspension en nylon inclus.

- S’installe dans une garde-robe de 24 po (610 mm) de profondeur.

- Bornier amovible d'interconnexion à une fournaise, fourni avec l'appareil.

Réglage	-	Balancer l’appareil à l’aide de l’instruction fournie.

-	L’installateur aura seulement besoin des débits requis, d’un manomètre

et de 5 minutes pour régler et équilibrer le tout.

-	Vous n’avez qu’à spéciﬁer les débits pour la BASSE VITESSE

ainsi que la HAUTE VITESSE.

-	La pression statique du système doit idéalement être moindre ou égale à la

pression statique indiquée par le graphique pour la HAUTE VITESSE.

-	Vous n’avez pas à vous préoccuper de la pression statique aﬁn de limiter le débit

d’air ou 	d’ajouter des clés de débits comme avec d’autres appareils. Il suffit de 	prévoir des conduits qui ne limitent pas le débit maximal et les réglages de 	l’appareil permettront d’ajuster les débits avec précision.

Garantie	-	Moteur 5 ans. Autres pièces sauf filtres et préfiltres 1 an.

Application 	-	Le meilleur choix pour les tours d’habitation 	et les maisons de grandeur petite

à moyenne.

- 	Le ventilateur récupérateur d’énergie le plus efficace sur le marché. Idéal

pour les projets demandant une très haute performance énergétique afin de

bénéficier de toutes les crédits et subventions disponibles.

- Permet de purifier l'air en permettant l'expulsion de nombreux polluants,

de poussière ou d'allergènes vers l'extérieur, tout en assurant un apport

équivalent d'air frais dans la maison.

Note importante :  Aucun contrôle n'est inclus lors de l'achat d'un VRE ou VRC. Les contrôles SA-LT15 et SA-LCD15 doivent être achetés séparément.

OSKHE130R

Modèle avec sorties au-dessus (Top Port)

VRE OSKHE130R – Courbes à la plus haute vitesse

Air frais

Air vicié

Performances de ventilation à la plus haute vitesse

| po d’eau (Pa) | 0.2 (50) | 0.3 (75) | 0.4 (100) | 0.5 (125) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pcm (L/s) | pcm (L/s) | pcm (L/s) | pcm (L/s) |
| Débit net d’air frais | 129 (61) | 121 (57) | 113 (53) | 104 (49) |
| Débit brut d’air frais | 133 (62) | 124 (58) | 116 (54) | 107 (50) |
| Débit brut air vicié | 151 (71) | 140 (66) | 129 (61) | 118 (56) |

Performances énergétiques - Certifié HVI

| Température extérieure |  | Débit d’air |  | Puissance | Récup. sensible (SRE)1 | Récup. sensible ajustée | Récupération lattente / Transfert humidité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| °C | °F | pcm | L/s | W | % | % | % |
| Chauffage |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 32 | 49 | 23 | 66 | 78 | 87 | 86 |
| 0 | 32 | 64 | 30 | 76 | 75 | 84 | 81 |
| 0 | 32 | 84 | 40 | 92 | 73 | 80 | 77 |
| -25 | -13 | 58 | 27 | 82 | 60 | 64 | 72 |
| Climatisation |  |  |  |  | Efficacité total récupération | Efficacité total ajustée récupération |  |
| 35 | 95 | 64 | 30 | 76 | 68 | 74 | 77 |

Modèle

| # Produit | pcm | Recirculation | SRE1 0 °C (32 °F) 30 L/s | SRE1 -25 °C (-13 °F) 27 L/s | Sortie |  | Volts | Hertz | Amp. | Poids |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | po | mm |  |  |  | lb | kg |
| Ventilateur récupérateur d’énergie VRE 130 pcm avec recirculation sorties au-dessus (Top Port) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OSKHE130RT | 130 | Oui | 75% | 60% | 5 | 127 | 120 | 60 | 1.5 | 64 | 29.1 |

1 SRE: Efficacité de récupération sensible (Sensible Recovery Effectiveness).

Options

| # Produit En trousse | # Produit Installée en usine* | Description | Qté |
| --- | --- | --- | --- |
| KIT-OSA-INS-5 | - | Trousse d’installation de base pour VRE et VRC, conduits 5 po (127 mm) |  |
| KIT-SA-FI-150 | - | Trousse de 2 filtres lavables Merv8 pour VRE 130R et VRC 150R |  |
| KIT-SK-DRAIN | - | Trousse de raccordement de drain pour VRE et VRC |  |
| SK-FI-M13 | - | Filtre lavable Merv13 pour VRE 130R et VRC 150R |  |

Contrôles vendus séparément

| # Produit | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| SA-LT152 | Contrôle/minuterie mural de type Decora pour VRE et VRC résidentiels |  |
| SA-LCD152 | Contrôle/minuterie mural digital de type Decora pour VRE et VRC résidentiels |  |

2 Doivent être achetés séparément

### Autres

| Type | Quantité | Modèle et description Informations complémentaires | Volts | Phase | Watts | Longueur mm/po | Informations Couleur/installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence du manufacturier : |  |
| Commentaires : |  |