Série

OSR-HA	Câble chauffant autorégulant haute température ELSR-HA

Caractéristiques

Surgaine	-	Fluoropolymère (BOT).

Conducteur d’alimentation	-	Cuivre nickelé.

Température minimale de

démarrage	-	-30 °C (-22 °F).

Température maximale

maintenue (sous tension)	-	120 °C (248 °F).

Température d’exposition

continue maximale

(hors tension)	- 150 °C (302 °F), continu.

- 200 °C (392 °F), hors tension pendant 1000 heures.

Tension nominale	-	120V, 240V, 277V

Rayon de courbure minimal	- 25 mm (1 po).

Température minimale

d’installation 	-	-45 °C (-49 °F).

Classification	-	T 200 °C Db.

- Classe I Division 1, Groupes A, B, C, D (Contacter le manufacturier)

-	Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D.

- Classe II Division 1 Groupes E, F, G (Contacter le manufacturier)

-	Classe II, Division 2, Groupes E, F, G.

- Classe III Division 1, T2D/T3.

- Zone1, AEx 60079-30-1 IIC T2D/T3 Gb.

- Zone1, Ex 60079-30-1 IIC T2D/T3 Gb.

Normes	- 	CSA C22.2.130.03; -WS.

- CAN/CSA 60079-7:12, 60079-0-11.

- ANSI/IEEE 515, 515.

- IEC/IEEE 60079-30-1.

- IEEE 515/CSA 22.2 130-16.

- UL 60079-30-1.

Certifications	- 	IECEx EPS 12.0006U.

-	12ATEX 1431U.

- CSA C US 2547790.

- FM22US0062X.

- FM22CA0044X.

Classement	-  Applications extérieures et endroits humides (WS).

Garantie	-	Garantie de base 1 an sur le câble chauffant.

Application	-	Protection contre le gel, réservoir, tuyaux, canalisations, industrie chimique 
et 	pétrochimique, industrie automobile, industrie alimentaire, traçage d’instrumentation.

Longueur de circuit chauffant pour modèle ELSR-HA

| 120V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240V |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Température de démarrage | Disjoncteur Valeur nominale (A) |  | Longueur maximale du circuit chauffant (pi) pour |  |  |  |  |  |  |  | Température de démarrage |  | Disjoncteur Valeur nominale (A) |  | Longueur maximale du circuit chauffant (pi) pour |  |  |  |  |
|  |  |  | ELSR-HA-3-1 | ELSR-HA-7-1 | ELSR-HA-10-1 |  | ELSR-HA-15-1 | ELSR-HA-20-1 |  |  |  |  |  |  | ELSR-HA-3-2 | ELSR-HA-7-2 | ELSR-HA-10-2 | ELSR-HA-15-2 | ELSR-HA-20-2 |
| 10 °C (50 °F) | 10 |  | 209 | 112 | 92 |  | 58 | 42 |  |  | 10 °C (50 °F) |  | 10 |  | 519 | 243 | 170 | 104 | 78 |
|  | 15 |  | 307 | 167 | 138 |  | 86 | 63 |  |  |  |  | 15 |  | 697 | 365 | 255 | 156 | 117 |
|  | 20 |  | 307 | 223 | 185 |  | 116 | 85 |  |  |  |  | 20 |  | 697 | 473 | 340 | 207 | 155 |
|  | 25 |  | 307 | 225 | 204 |  | 145 | 106 |  |  |  |  | 25 |  | 697 | 473 | 391 | 259 | 194 |
|  | 30 |  | 307 | 225 | 204 |  | 160 | 127 |  |  |  |  | 30 |  | 697 | 473 | 391 | 301 | 233 |
|  | 35 |  | 307 | 225 | 204 |  | 160 | 135 |  |  |  |  | 35 |  | 697 | 473 | 391 | 301 | 259 |
|  | 40 |  | 307 | 225 | 204 |  | 160 | 135 |  |  |  |  | 40 |  | 697 | 473 | 391 | 301 | 259 |
| 0 °C (32 °F) | 10 |  | 200 | 107 | 89 |  | 56 | 40 |  |  | 0 °C (32 °F) |  | 10 |  | 488 | 229 | 161 | 99 | 74 |
|  | 15 |  | 300 | 161 | 133 |  | 83 | 60 |  |  |  |  | 15 |  | 697 | 343 | 242 | 149 | 110 |
|  | 20 |  | 307 | 215 | 178 |  | 111 | 80 |  |  |  |  | 20 |  | 697 | 457 | 322 | 198 | 147 |
|  | 25 |  | 307 | 225 | 204 |  | 139 | 100 |  |  |  |  | 25 |  | 697 | 473 | 391 | 247 | 184 |
|  | 30 |  | 307 | 225 | 204 |  | 160 | 120 |  |  |  |  | 30 |  | 697 | 473 | 391 | 297 | 221 |
|  | 35 |  | 307 | 225 | 204 |  | 160 | 135 |  |  |  |  | 35 |  | 697 | 473 | 391 | 301 | 258 |
|  | 40 |  | 307 | 225 | 204 |  | 160 | 135 |  |  |  |  | 40 |  | 697 | 473 | 391 | 301 | 259 |
| -10 °C (14 °F) | 10 |  | 192 | 103 | 86 |  | 54 | 38 |  |  | -10 °C (14 °F) |  | 10 |  | 461 | 216 | 153 | 94 | 70 |
|  | 15 |  | 288 | 155 | 128 |  | 81 | 58 |  |  |  |  | 15 |  | 691 | 323 | 229 | 142 | 105 |
|  | 20 |  | 307 | 207 | 170 |  | 107 | 76 |  |  |  |  | 20 |  | 697 | 431 | 306 | 189 | 140 |
|  | 25 |  | 307 | 225 | 204 |  | 134 | 95 |  |  |  |  | 25 |  | 697 | 473 | 382 | 237 | 175 |
|  | 30 |  | 307 | 225 | 204 |  | 160 | 114 |  |  |  |  | 30 |  | 697 | 473 | 391 | 284 | 210 |
|  | 35 |  | 307 | 225 | 204 |  | 160 | 134 |  |  |  |  | 35 |  | 697 | 473 | 391 | 301 | 245 |
|  | 40 |  | 307 | 225 | 204 |  | 160 | 135 |  |  |  |  | 40 |  | 697 | 473 | 391 | 301 | 259 |
| -30 °C (-22 °F) | 10 |  | 178 | 97 | 79 |  | 50 | 34 |  |  | -30 °C (-22 °F) |  | 10 |  | 414 | 194 | 138 | 87 | 64 |
|  | 15 |  | 266 | 145 | 118 |  | 75 | 52 |  |  |  |  | 15 |  | 622 | 291 | 208 | 130 | 95 |
|  | 20 |  | 307 | 194 | 158 |  | 100 | 70 |  |  |  |  | 20 |  | 697 | 388 | 278 | 174 | 127 |
|  | 25 |  | 307 | 225 | 198 |  | 126 | 87 |  |  |  |  | 25 |  | 697 | 473 | 347 | 217 | 159 |
|  | 30 |  | 307 | 225 | 204 |  | 150 | 104 |  |  |  |  | 30 |  | 697 | 473 | 391 | 261 | 191 |
|  | 35 |  | 307 | 225 | 204 |  | 160 | 122 |  |  |  |  | 35 |  | 697 | 473 | 391 | 301 | 222 |
|  | 40 |  | 307 | 225 | 204 |  | 160 | 135 |  |  |  |  | 40 |  | 697 | 473 | 391 | 301 | 254 |
| 277V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Température de démarrage |  | Disjoncteur Valeur nominale (A) |  | Longueur maximale du circuit chauffant (pi) pour |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ELSR-HA-3-2 |  | ELSR-HA-7-2 |  |  | ELSR-HA-10-2 |  |  | ELSR-HA-15-2 |  | ELSR-HA-20-2 |  |
| 10 °C (50 °F) |  | 10 |  | 571 |  | 298 |  |  | 185 |  |  | 120 |  | 102 |  |
|  |  | 15 |  | 856 |  | 447 |  |  | 276 |  |  | 180 |  | 153 |  |
|  |  | 20 |  | 1115 |  | 596 |  |  | 368 |  |  | 240 |  | 204 |  |
|  |  | 25 |  | 1115 |  | 744 |  |  | 461 |  |  | 300 |  | 255 |  |
|  |  | 30 |  | 1115 |  | 847 |  |  | 553 |  |  | 360 |  | 306 |  |
|  |  | 35 |  | 1115 |  | 847 |  |  | 645 |  |  | 420 |  | 357 |  |
|  |  | 40 |  | 1115 |  | 847 |  |  | 730 |  |  | 479 |  | 408 |  |
| 0 °C (32 °F) |  | 10 |  | 537 |  | 280 |  |  | 174 |  |  | 114 |  | 97 |  |
|  |  | 15 |  | 805 |  | 420 |  |  | 261 |  |  | 172 |  | 145 |  |
|  |  | 20 |  | 1074 |  | 560 |  |  | 348 |  |  | 229 |  | 193 |  |
|  |  | 25 |  | 1115 |  | 700 |  |  | 436 |  |  | 286 |  | 242 |  |
|  |  | 30 |  | 1115 |  | 840 |  |  | 522 |  |  | 343 |  | 290 |  |
|  |  | 35 |  | 1115 |  | 847 |  |  | 609 |  |  | 400 |  | 338 |  |
|  |  | 40 |  | 1115 |  | 847 |  |  | 697 |  |  | 458 |  | 386 |  |
| -10 °C (14 °F) |  | 10 |  | 507 |  | 265 |  |  | 165 |  |  | 109 |  | 91 |  |
|  |  | 15 |  | 760 |  | 396 |  |  | 248 |  |  | 164 |  | 138 |  |
|  |  | 20 |  | 1014 |  | 528 |  |  | 330 |  |  | 219 |  | 184 |  |
|  |  | 25 |  | 1115 |  | 661 |  |  | 413 |  |  | 274 |  | 230 |  |
|  |  | 30 |  | 1115 |  | 793 |  |  | 496 |  |  | 329 |  | 275 |  |
|  |  | 35 |  | 1115 |  | 847 |  |  | 578 |  |  | 384 |  | 321 |  |
|  |  | 40 |  | 1115 |  | 847 |  |  | 661 |  |  | 438 |  | 368 |  |
| -30 °C (-22 °F) |  | 10 |  | 456 |  | 237 |  |  | 150 |  |  | 101 |  | 84 |  |
|  |  | 15 |  | 684 |  | 357 |  |  | 224 |  |  | 151 |  | 125 |  |
|  |  | 20 |  | 912 |  | 475 |  |  | 299 |  |  | 201 |  | 167 |  |
|  |  | 25 |  | 1115 |  | 594 |  |  | 374 |  |  | 252 |  | 209 |  |
|  |  | 30 |  | 1115 |  | 712 |  |  | 449 |  |  | 302 |  | 251 |  |
|  |  | 35 |  | 1115 |  | 831 |  |  | 523 |  |  | 352 |  | 292 |  |
|  |  | 40 |  | 1115 |  | 847 |  |  | 599 |  |  | 402 |  | 334 |  |

Longueurs maximales des circuits ELSR-HA-XX établies en fonction de :
• Tension nominale de 120/240V/277V.	• Disjoncteur de circuit type QO (utilisation 100%).
• Chute de tension max. de 10% sur le câble. 	• Un (1) seul câble chauffant, alimentation d’un seul côté.

Multiplicateur/facteurs de correction Eltherm® pour utilisation des câbles chauffants à 208V

Pour calculer la puissance générée pour une installation à 208V, multiplier la puissance nominale au catalogue à 240V (Watt/pi) par le facteur de correction de la table pour le modèle de câble utilisé.

Pour calculer la longueur maximale de circuit pour une installation à 208V (Tableau disponible sur le Web ou dans les dessins d’ateliers), multiplier la longueur maximale du circuit chauffant à 240V publié par le facteur de correction pour le modèle de câble utilisé.

| Câble chauffant Multiplicateur/facteurs de correction | Puissance nominale 208V vs. 240V | Longueur de circuit chauffant 208V vs. 240V |
| --- | --- | --- |
| ELSR-HA-XX-2 | 0.74 | 1.00 |

Série OSR, modèle ELSR-HA

| Puissance nominale W/pi | # Produit |  | Qté | Dimensions approx. du câble (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 120V1, 3 | 240V-277V1, 2, 3 |  |  |
| 3 | ELSR-HA-3-1-BOT | ELSR-HA-3-2-BOT |  | 12.4 x 5.9 |
| 7 | ELSR-HA-7-1-BOT | ELSR-HA-7-2-BOT |  | 12.4 x 5.9 |
| 10 | ELSR-HA-10-1-BOT | ELSR-HA-10-2-BOT |  | 12.4 x 5.9 |
| 15 | ELSR-HA-15-1-BOT | ELSR-HA-15-2-BOT |  | 12.4 x 5.9 |
| 20 | ELSR-HA-20-1-BOT | ELSR-HA-20-2-BOT |  | 12.4 x 5.9 |

1 BOT Tresse de protection avec surgaine en fluoropolymère.
2 Pour branchement à 208V, voir le tableau Multiplicateur/facteurs de correction. 
3 Pour passer une commande, veuillez indiquer la quantité requise en pieds sur le bon de commande.

Ex : Pour commander un câble de 500 pi, inscrivez 500 comme quantité avec le code de produit.

Service de coupe sur mesure offert pour toutes longueurs autres que 500 pi et 1000 pi (minimum de 25 pi).

Options

| # Produit En trousse | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| ELVB-SRAH-34-ST | Raccord d’alimentation avec connecteur en zinc/acier, 3/4" NPT, emplacements ordinaires |  |
| ELVB-SRAH | Raccord d’alimentation sans connecteur |  |
| EL-ECH-EX1 | Terminaison de fin pour ELSR-HA |  |
| KIT-OSR-ELSR-HA | Kit de terminaison et de raccord d'alimentation avec étiquette d'avertissement Série HA |  |
| ECA-JB1 | Boîte de jonction pour branchement simple, étiquette et bande de serrage |  |
| ECA-JB2 | Boîte de jonction pour branchement double, étiquette et bande de serrage |  |
| ELAK-3-7 | Boîte de jonction avec support de montage pour environnements ordinaires et dangereux |  |
| ELVB-SREX-34-HT1 | Raccord d’alimentation avec connecteur plaqué de nickel 3/4" NPT, emplacements dangereux |  |
| ELVB-SREX-M20-HT1 | Raccord d’alimentation avec connecteur plaqué de nickel, M20, emplacements dangereux |  |
| EX-IT-LAG | Dispositif de terminaison de ligne avec voyant DEL vert et trousse de terminaison. NEMA 4X pour emplacements ordinaires. |  |
| EX-IT-LAR | Dispositif de terminaison de ligne avec voyant DEL rouge et trousse de terminaison. NEMA 4X pour emplacements ordinaires. |  |
| Multi-applications |  |  |
| KIT-OSR-EL-WS03 | Étiquette de signalisation bilingue (Anglais / Français) |  |
| Toitures et gouttières |  |  |
| ELB-20 | Plaque de fixation 90° pour tuyau de descente de gouttière |  |
| ELB-21 | Plaque de fixation pour gouttière |  |
| ELB-RCLIP-B | Attaches de toiture anodisées noires, paquet de 25 |  |
| Traçage des tuyaux |  |  |
| ELB-02B | Ruban autocollant en tissu de fibre de verre, temp. max. = 90 °C (194 °F), 50 m (165 pi) |  |
| ELB-06C | Ruban autocollant en aluminium, temp. max. = 80 °C (176 °F), 50 m (165 pi) |  |

1 Température minimale d’installation : -45 °C (-49 °F).

Contrôles

| # Produit | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| Options de contrôleur pour déglaçage de toitures et gouttière |  |  |
| DS-2C1 | Sonde et contrôleur à montage aérien pour détecter l'humidité et la température, 30A, 100V à 277V |  |
| DS-8C1 | Sonde et contrôleur à montage aérien pour détecter la température ainsi qu'une sonde pour détecter l'humidité avec 10 pi (3 m) de câble, 30A, 100V à 277V |  |
| DS-9C1 | Sonde et contrôleur à montage aérien pour détecter la température ainsi qu'une sonde pour détecter l'humidité avec 10 pi (3 m) de câble, 2 X 30A, 100V à 277V |  |
| EX-50 | Trousse d'extension de 50 pi (15 m), avec raccord de connexion pour sonde d'humidité |  |
| CDP-2 | Contrôleur et afficheur intérieur pour les produits DS |  |
| ETO21 | Contrôleur électronique bizone, 3 X 16A, 120V à 240V |  |
| ETF-744/99 | Sonde extérieure 24V pour détecter la température |  |
| ETOR-55 | Sonde de gouttière pour détecter l'humidité avec câble de 33 pi (10 m) |  |
| Options de contrôleur pour traçage des tuyaux pour usage en environnement ordinaire |  |  |
| ECA-E55-R25HT1 | Thermostat SPDT, NEMA 4X, boîtier en aluminium moulé, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en acier inoxydable de 10 pi (3 m) |  |
| TPR-L1N-3X-Q101 | Thermostat SPDT, NEMA 4X, boîtier en polycarbonate, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en cuivre étamé de 3 pi (1 m) |  |
| TPR-L1N-10X-Q101 | Thermostat SPDT, NEMA 4X, boîtier en polycarbonate, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en cuivre étamé de 10 pi (3 m) |  |
| TRF115-0051 | Thermostat SPDT, NEMA 4X, plage de -17 °C à 49 °C (0 °F à 120 °F), 25A à 120/208/240/277V, avec bulbe et capillaire en acier inoxydable de 5 pi (1.5 m) |  |
| TRF115-0071 | Thermostat SPDT, NEMA 4X, plage de -35 °C à 38 °C (-30 °F à 100 °F), 25A à 120/208/240/277V, avec bulbe et capillaire en cuivre de 8 pi (2.4 m) |  |
| ELTC-14-RTD1 | Contrôle de température digital, 20A à 90-260V, inclus RTD 3 fils (Pt-100) élément sensitif de 5 x 50 mm avec fils d’alimentation en fluoropolymère de 5 m, plage de 0 °C à 250 °C |  |
| GPT-130 | Contrôleur à point unique pour câbles chauffants de traçage NEMA 4X IP66 100-277V 30A avec GFEP 30 mA intégré et câble de 20 pieds (6 m), 100k ohms à 25 °C (77 °F) thermistance. Plage de -40 °C à 110 °C (-40 °F à 230 °F) |  |
| S1-A | Contrôleur électronique NEMA 4X IP67 à point unique pour câbles chauffants de traçage avec GFEP 30 mA, thermistance de 10K ohms, 30A @ 100-277V, Wi-Fi, Ethernet, fonctionnalité Modbus et BACnet3 |  |
| S1-B | Contrôleur électronique NEMA 4X IP67 à point unique pour câbles chauffants de traçage avec GFEP 30 mA, thermistance de 10K ohms, 30A @ 100-277V, Wi-Fi, Ethernet |  |
| GATEWAY-PCKG | Passerelle BACnet dans boîtier NEMA 4X 24VDC avec alimentation et transformateur 24VDC pour la Série S1 |  |
| GATEWAY | Passerelle BACnet 24VDC seulement pour la Série S1 |  |
| Options de contrôleur pour traçage des tuyaux pour usage en environnement ordinaire et dangereux |  |  |
| E121-132731 | Thermostat SPDT anti-déflagrant NEMA 4X 7, 9 et IP66 en aluminium moulé peint à l'époxy 22A@120-480V avec bulbe et capillaire de 10' (3 m) en acier inoxydable |  |
| TM-1SIH1-E5-RTD-A1 | Thermostat électronique DDFT simple circuit à 120V TraceMateTM I |  |
| TM-1DIH2-E5-RTD-A1 | Thermostat électronique DDFT simple circuit à 240/208V TraceMateTM I |  |
| TM-2SIH1-E5-RTD | Thermostat électronique DDFT double circuit à 120V TraceMateTM II |  |
| TM-2DIH2-E5-RTD | Thermostat électronique DDFT double circuit à 240/208V TraceMateTM II |  |
| MS-21012 | Contrôleur DDFT électronique simple circuit double pôle, 85V à 280V, 30A, avec interface utilisateur MasterTrace |  |
| MS-21022 | Contrôleur DDFT électronique double circuit simple pôle, 120V ou 277V, 30A, avec interface utilisateur MasterTrace |  |
| RTD-7 | Sonde RTD pour contrôleur MasterTrace |  |
| Options de panneau de contrôle |  |  |
| SR-4CIR-240 | Panneau de contrôle GFEP 4 circuits 30A 240V avec contacteur et transfo. de contrôle 240-120V (HxLxP : 20x16x8 po) |  |
| SR-6CIR-240 | Panneau de contrôle GFEP 6 circuits 30A 240V avec contacteur et transfo. de contrôle 240-120V (HxLxP : 20x16x8 po) |  |
| SR-8CIR-240 | Panneau de contrôle GFEP 8 circuits 30A 240V avec contacteur et transfo. de contrôle 240-120V (HxLxP : 24x20x8 po) |  |
| SR-12CIR-240 | Panneau de contrôle GFEP 12 circuits 30A 240V avec contacteur et transfo. de contrôle 240-120V (HxLxP : 24x24x8 po) |  |

1 Nécessite un détecteur de fuite à la terre (DDFT) au panneau.

2 Nécessite une sonde RTD pour contrôleur MasterTrace (RTD-7).

3 BACnet IP ou MS/TP sont disponibles via la passerelle SMC préconfigurée, vendue séparément.

Les spécifications peuvent changer sans préavis.

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur-conseil : |  |
| Entrepreneur-électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |  |