[image: image1.jpg]@DUELLET



[image: image2.emf]







[image: image1.jpg]

Dessins d’approbation

Série
OSR-MA
Câble chauffant autorégulant micro ELSR-MA
[image: image3.png]eltherm’ =

innovations in heat tracing



[image: image4.png]Puissance du cable ELSR-MA-XX-1-XX
(sur tuyaux métalliques isolés selon IEEE 515/CSA 22.2 130-03)

Puissance de chauffage (W/pi)

T T T T I T T T T T 1
40 -30 -20 -10 O 10 20 30 40 50 60
(-40) (-22) (4 (149 (32) (50) (68) (86) (104) (122) (140)

Température du tuyau °C (°F)

Puissance du cable ELSR-MA-XX-2-XX
(sur tuyaux métalliques isolés selon IEEE 515/CSA 22.2 130-03)

Puissance de chauffage (W/pi)

107

8

-40  -30
(-40) (-22)

-20
-4

T
-0 0 10 20 30
(14 (32) (50) (68) (86)

Température du tuyau °C (°F)

1
40 50 60
(104) (122) (140)




[image: image5.png]Puissance du cable ELSR-MA-3-XX-BF

(dans tuyau rempli)

7 -

Puissance de chauffage (W/pi)

T T T T T T T T T T
0 2 4 6 8 10 12 14 14 18 20
(32) (356) (39.2) (428) (464) (50) (53,6) (57,2) (60,8) (644) (68)

Température du tuyau °C (°F)



[image: image6.png]







AO

[image: image7.png]- eoredEs




[image: image8.emf]











BO
[image: image9.png]




BF

Caractéristiques
Surgaine
-
Thermoplastique (AO, BO), Fluoropolymère (BF).
Conducteur d’alimentation
-
Cuivre nickelé.
Température minimale de

démarrage
- -30 °C (-22 °F).
Température maximale

maintenue (sous tension)
- 60 °C (140 °F).
Température d’exposition 
continue maximale 

(hors tension)
- 60 °C (140 °F).
Tension nominale
- 120V, 240/208V.
Rayon de courbure minimal
- 25 mm (1 po).
Température minimale 
d’installation 
-
AO, BO : -45 °C (-49 °F).

-
BF : -25 °C (-13 °F)
Norme
-
IEEE 515, CSA 22.2 130.03.
Certification
- 
FM CUS 3050047.
Classement
-  Applications extérieures et endroits humides (WS) (AO, BO).
· PS (2000 kPa/290 psi) (BF).

Garantie
-
Garantie de base 1 an sur le câble chauffant.
Application
-

Protection contre le gel, conduite d’eau potable (BF), réservoir, tuyaux, 


canalisations, automobile, traçage d’instrumentation, industrie alimentaire, installation de gicleur.
Longueur de circuit chauffant pour modèle ELSR-MA 
	120V
	
	240V

	Température 

de démarrage
	Disjoncteur

Valeur nominale (A)
	Longueur maximale du circuit chauffant (pi) pour
	
	Température 

de démarrage
	Disjoncteur

Valeur nominale (A)
	Longueur maximale du circuit chauffant (pi) pour

	
	
	ELSR-MA-3-1-XX
	ELSR-MA-5-1-XX
	
	
	
	ELSR-MA-3-2-XX
	ELSR-MA-5-2-XX

	10 °C

(50 °F)
	10
	208
	132
	
	10 °C

(50 °F)
	10
	415
	320

	
	15
	233
	190
	
	
	15
	415
	346

	
	20
	233
	190
	
	
	20
	415
	346

	
	25
	233
	190
	
	
	25
	415
	346

	0 °C

(32 °F)
	10
	170
	110
	
	0 °C

(32 °F)
	10
	379
	273

	
	15
	213
	174
	
	
	15
	379
	320

	
	20
	213
	174
	
	
	20
	379
	320

	
	25
	213
	174
	
	
	25
	379
	320

	-10 °C

(14 °F)
	10
	146
	94
	
	-10 °C

(14 °F)
	10
	325
	239

	
	15
	197
	150
	
	
	15
	349
	299

	
	20
	197
	161
	
	
	20
	349
	299

	
	25
	197
	161
	
	
	25
	349
	299

	-30 °C

(-22 °F)
	10
	113
	73
	
	-30 °C

(-22 °F)
	10
	255
	190

	
	15
	172
	117
	
	
	15
	307
	266

	
	20
	172
	141
	
	
	20
	307
	266

	
	25
	172
	141
	
	
	25
	307
	266



Longueur de circuit chauffant pour le modèle ELSR-MA-BF 
	120V
	
	240V
	
	

	Température 

de démarrage
	Disjoncteur

Valeur nominale (A)
	Longueur maximale du circuit chauffant (pi) pour
	
	Température 

de démarrage
	Disjoncteur

Valeur nominale (A)
	Longueur maximale du circuit chauffant (pi) pour
	
	

	
	
	ELSR-MA-3-1-BF
	
	
	
	ELSR-MA-3-2-BF
	
	

	10 °C

(50 °F)
	10
	139
	
	10 °C

(50 °F)
	10
	241
	
	

	
	15
	167
	
	
	15
	302
	
	

	
	20
	167
	
	
	20
	302
	
	

	
	25
	167
	
	
	25
	302
	
	

	0 °C

(32 °F)
	10
	112
	
	0 °C

(32 °F)
	10
	202
	
	

	
	15
	153
	
	
	15
	282
	
	

	
	20
	153
	
	
	20
	282
	
	

	
	25
	153
	
	
	25
	282
	
	


Longueurs maximales des circuits ELSR-MA-XX établies en fonction de :
• Tension nominale de 120/240V.
• Disjoncteur de circuit type QO (utilisation 100%).
• Chute de tension max. de 10% sur le câble.
• Un (1) seul câble chauffant, alimentation d’un seul côté.

Multiplicateur/facteurs de correction Eltherm® pour utilisation des câbles chauffants à 208V

Pour calculer la puissance générée pour une installation à 208V, multiplier la puissance nominale au catalogue à 240V (Watt/pi) par le facteur de correction de la table pour le modèle de câble utilisé.

Pour calculer la longueur maximale de circuit pour une installation à 208V (Tableau disponible sur le Web ou dans les dessins d’ateliers), multiplier la longueur maximale du circuit chauffant à 240V publié par le facteur de correction pour le modèle de câble utilisé.
	Câble chauffant

Multiplicateur/facteurs de correction
	Puissance nominale

208V vs. 240V
	Longueur de circuit chauffant

208V vs. 240V

	ELSR-MA-XX-2
	0.82
	1.00


Série OSR, modèle ELSR-MA
	Puissance nominale

W/pi
	# Produit
	Surgaine/Protection mécanique
	Dimensions

approx. du

câble (mm)

	
	120V1, 3
	240V1, 2, 3
	AO
	Qté
	BO
	Qté 
	BF
	Qté
	

	3
	ELSR-MA-3-1-XX
	ELSR-MA-3-2-XX
	(
	
	(
	
	(
	
	7.7 x 6.4

	5
	ELSR-MA-5-1-XX
	ELSR-MA-5-2-XX
	(
	
	(
	
	-
	-
	8.1 x 5.8


1 
XX = Surgaine/Protection mécanique.
  
AO Feuille d’aluminium avec surgaine en thermoplastique.
 
BO Tresse de protection avec surgaine en thermoplastique.
  
BF Tresse de protection avec surgaine approuvée pour l’eau potable (certifiée selon NSF/ANSI 61).
2 Pour branchement à 208V, voir le tableau Multiplicateur/facteurs de correction. 
3
 Pour passer une commande, veuillez indiquer la quantité requise en pieds sur le bon de commande.


 Ex : Pour commander un câble de 500 pi, inscrivez 500 comme quantité avec le code de produit.

Service de coupe sur mesure offert pour toutes longueurs autres que 500 pi et 1000 pi (minimum de 25 pi).

Options
	# Produit

En trousse
	Description
	Qté

	Modèles OSR-MA 
(surgaine AO et BO)
	
	

	EL-ECM1
	Terminaison de fin pour ELSR-MA 
	

	ELVB-SRAM
	Raccord d’alimentation sans connecteur
	

	ELVB-SRAM-34-ST
	Raccord d’alimentation avec connecteur en zinc/acier, 3/4" NPT, emplacements ordinaires
	

	KIT-OSR-ELSR-MA
	Kit de terminaison et de raccord d'alimentation avec étiquette d'avertissement Série MA
	

	Modèles OSR-MA 

(surgaine BF)
	
	

	EL-ECMF2
	Terminaison de fin pour ELSR-MA-BF
	

	ELVB-SRAM-34-ST
	Raccord d’alimentation avec connecteur en zinc/acier, 3/4" NPT, emplacements ordinaires
	

	KIT-OSR-ECA-MABF-PH-FIT
	Connecteur de plomberie laiton 3/4’’ NPT emplacement ordinaire pour câble MA-BF
	

	KIT-OSR-ELSR-MA-BF
	Kit de terminaison et de raccord d'alimentation avec étiquette d'avertissement Série BF
	

	KIT-OSR-MABF-PH-1-CTSOD3
	Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène CTS de 1” OD pour câble MA-BF
	

	KIT-OSR-MABF-PH-114-CTSOD3
	Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène CTS de 1 1/4” OD pour câble MA-BF
	

	KIT-OSR-MABF-PH-112-CTSOD3
	Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène CTS de 1 1/2” OD pour câble MA-BF
	

	KIT-OSR-MABF-PH-34-ID3
	Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène de 3/4” ID pour câble MA-BF
	

	KIT-OSR-MABF-PH-1-ID3
	Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène de 1” ID pour câble MA-BF
	

	KIT-OSR-MABF-PH-114-ID3
	Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène de 1 1/4” ID pour câble MA-BF
	

	KIT-OSR-MABF-PH-112-ID3
	Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène de 1 1/2” ID pour câble MA-BF
	

	Multi-applications
	
	

	KIT-OSR-EL-WS03
	Étiquette de signalisation bilingue (Anglais / Français)
	

	Toitures et gouttières
	
	

	ELB-20
	Plaque de fixation 90° pour tuyau de descente de gouttière
	

	ELB-21
	Plaque de fixation pour gouttière
	

	ELB-RCLIP-B
	Attaches de toiture anodisées noires, paquet de 25
	

	Traçage des tuyaux
	
	

	ELB-02B
	Ruban autocollant en tissu de fibre de verre, temp. max. = 90 °C (194 °F), 50 m (165 pi)
	

	ELB-06C
	Ruban autocollant en aluminium, temp. max. = 80 °C (176 °F), 50 m (165 pi)
	


1 Température minimale d’installation :-45 °C (-49 °F).
2 Température minimale d’installation : -13 °C (-25 °F).
3 L’identification du type de tuyaux est le facteur clé à un raccordement simple et efficace, Ouellet Canada n’est pas responsable d’une mauvaise sélection de raccord Philmac. Aucun retour ne sera accepté.
Contrôles

	# Produit
	Description
	Qté

	Options de contrôleur pour déglaçage de toitures et gouttière

	DS-2C1
	Sonde et contrôleur à montage aérien pour détecter l'humidité et la température, 30A, 100V à 277V
	

	DS-8C1
	Sonde et contrôleur à montage aérien pour détecter la température ainsi qu'une sonde pour détecter l'humidité 
avec 10 pi (3 m) de câble, 30A, 100V à 277V
	

	DS-9C1
	Sonde et contrôleur à montage aérien pour détecter la température ainsi qu'une sonde pour détecter l'humidité 
avec 10 pi (3 m) de câble, 2 X 30A, 100V à 277V
	

	EX-50
	Trousse d'extension de 50 pi (15 m), avec raccord de connection pour sonde d'humidité
	

	CDP-2
	Contrôleur et afficheur intérieur pour les produits DS
	

	ETO21
	Contrôleur électronique bizone, 3 X 16A, 120V à 240V
	

	ETF-744/99
	Sonde extérieure 24V pour détecter la température
	

	ETOR-55
	Sonde de gouttière pour détecter l'humidité avec câble de 33 pi (10 m)
	

	Options de contrôleur pour traçage des tuyaux pour usage en environnement ordinaire

	ECA-E55-R25HT1
	Thermostat SPDT, NEMA 4X, boîtier en aluminium moulé, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en acier inoxydable de 10 pi (3 m)
	

	TPR-L1N-3X-Q101
	Thermostat SPDT, NEMA 4X, boîtier en polycarbonate, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en cuivre 
étamé de 3 pi (1 m)
	

	TPR-L1N-10X-Q101
	Thermostat SPDT, NEMA 4X, boîtier en polycarbonate, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en cuivre 
étamé de 10 pi (3 m)
	

	TRF115-0051
	Thermostat SPDT, NEMA 4X, plage de -17 °C à 49 °C (0 °F à 120 °F), 25A à 120/208/240/277V, 
avec bulbe et capillaire en acier inoxydable de 5 pi (1.5 m)
	

	TRF115-0071
	Thermostat SPDT, NEMA 4X, plage de -35 °C à 38 °C (-30 °F à 100 °F), 25A à 120/208/240/277V, 
avec bulbe et capillaire en cuivre de 8 pi (2.4 m)
	

	ELTC-14-RTD1
	Contrôle de température digital, 20A à 90-260V, inclus RTD 3 fils (Pt-100) élément sensitif de 5 x 50 mm avec fils d’alimentation en fluoropolymère de 5 m, plage de 0 °C à 250 °C
	

	GPT-130
	Contrôleur à point unique pour câbles chauffants de traçage NEMA 4X IP66 100-277V 30A avec GFEP 30 mA intégré et câble de 20 pieds (6 m), 100k ohms à 25 °C (77 °F) thermistance. Plage de -40 °C à 110 °C (-40 °F à 230 °F)
	

	S1-A
	Contrôleur électronique NEMA 4X IP67 à point unique pour câbles chauffants de traçage avec GFEP 30 mA, thermistance de 10K ohms, 30A @ 100-277V, Wi-Fi, Ethernet, fonctionnalité Modbus et BACnet3
	

	S1-B
	Contrôleur électronique NEMA 4X IP67 à point unique pour câbles chauffants de traçage avec GFEP 30 mA, thermistance de 10K ohms, 30A @ 100-277V, Wi-Fi, Ethernet
	

	GATEWAY-PCKG
	Passerelle BACnet dans boîtier NEMA 4X 24VDC avec alimentation et transformateur 24VDC pour la Série S1
	

	GATEWAY
	Passerelle BACnet 24VDC seulement pour la Série S1
	

	Options de contrôleur pour traçage des tuyaux pour usage en environnement ordinaire et dangereux

	TXR-L2S-10-Q101
	Thermostat  SPDT, anti-déflagrant, NEMA 4, 7 et 9, boîtier en aluminium anodisé, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en acier inoxydable de 10 pi (3 m)
	

	TM-1SIH1-E5-RTD-A1
	Thermostat électronique DDFT simple circuit à 120V TraceMateTM I
	

	TM-1DIH2-E5-RTD-A1
	Thermostat électronique DDFT simple circuit à 240/208V TraceMateTM I
	

	TM-2SIH1-E5-RTD
	Thermostat électronique DDFT double circuit à 120V TraceMateTM II
	

	TM-2DIH2-E5-RTD
	Thermostat électronique DDFT double circuit à 240/208V TraceMateTM II
	

	MS-21012
	Contrôleur DDFT électronique simple circuit double pôle, 85V à 280V, 30A, avec interface utilisateur MasterTrace
	

	MS-21022
	Contrôleur DDFT électronique double circuit simple pôle, 120V ou 277V, 30A, avec interface utilisateur MasterTrace
	

	RTD-7
	Sonde RTD pour contrôleur MasterTrace
	

	Options de panneau de contrôle

	SR-4CIR-240
	Panneau de contrôle GFEP 4 circuits 30A 240V avec contacteur et transfo. de contrôle 240-120V (HxLxP : 20x16x8 po)
	

	SR-6CIR-240
	Panneau de contrôle GFEP 6 circuits 30A 240V avec contacteur et transfo. de contrôle 240-120V (HxLxP : 20x16x8 po)
	

	SR-8CIR-240
	Panneau de contrôle GFEP 8 circuits 30A 240V avec contacteur et transfo. de contrôle 240-120V (HxLxP : 24x20x8 po)
	

	SR-12CIR-240
	Panneau de contrôle GFEP 12 circuits 30A 240V avec contacteur et transfo. de contrôle 240-120V (HxLxP : 24x24x8 po)
	


1 Nécessite un détecteur de fuite à la terre (DDFT) au panneau.
2 Nécessite une sonde RTD pour contrôleur MasterTrace (RTD-7).

3 BACnet IP ou MS/TP sont disponibles via la passerelle SMC préconfigurée, vendue séparément.

Les spécifications peuvent changer sans préavis.
	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur-conseil :
	

	Entrepreneur-électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence Ouellet :
	

	Commentaires :


ELSR-MA-BF








180, 3e Avenue, L’Islet (Québec) G0R 2C0 Canada • Téléphone : 1 800 463-7043 • Télécopieur : 1 800 662-7801 • info@ouellet.com • www.ouellet.com

