[image: image1.jpg]@DUELLET



[image: image1.jpg][image: image2.png]




Dessins d’approbation

Série

OSR-PI
Câble chauffant autorégulant 120V préassemblé
[image: image3.png]eltherm’ =

innovations in heat tracing



[image: image4.png]B———
T e g s




[image: image5.png]Puissance linéaire de sortie dans I'air
en fonction de la température d'ut

Puissance de sortie (W/pi)
rd
5

™~

-3 -2 -10 0 10 2 30 40 50 60
(22) 4 (4 (2) (50 (68) (86) (104) (122) (140)

Température de i °C ('F)



                                                

Caractéristiques 

Tension nominale
-
120V.

Longueur de la liaison froide
-
36’’ (0.9 m).

Surgaine
-
Thermoplastique.
Conducteur d’alimentation
-
Cuivre nickelé.
Température maximale

maintenue (sous tension)
-
60 °C (140 °F).
Température d’exposition 
continue maximale 

(hors tension)
-
80 °C (176 °F).
Section du câble
-  14.1 mm X 5.6 mm.
Rayon de courbure minimal
-  25 mm (1 po).
Matériel inclus
-  Fiche à 3 bornes avec mise à la terre et témoin lumineux indiquant la mise sous 



tension du câble.
Installation
-  Ne jamais couper ni tenter de raccourcir le câble.
· Accessoires pour l’installation vendus en options.

Température minimale 


d’installation et de démarrage
-
-25 °C (-13 °F).
Normes
- 
CSA C22.2.130.03; -WS.

· CAN/CSA 60079-7:12, 60079-0-11.

· ANSI/IEEE 515, 515.
Homologation
-
CSA C US 2547790.

Classement
-  Applications extérieures et endroits humides (WS).


Garantie
-
Garantie de base 1 an sur le câble chauffant.
Application
-
Protection contre le gel, toiture et gouttière, tuyaux.

.
Options

	# Produit

En trousse
	Description
	Qté

	Toitures et gouttières
	
	

	ELB-20
	Plaque de fixation 90° pour tuyau de descente de gouttière
	

	ELB-21
	Plaque de fixation pour gouttière
	

	ELB-RCLIP-B
	Attaches de toiture anodisées noires, paquet de 25
	

	Traçage des tuyaux
	
	

	ELB-02B
	Ruban autocollant en tissu de fibre de verre, temp. max. = 90 °C (194 °F), 50 m (165 pi)
	

	ELB-06C
	Ruban autocollant en aluminium, temp. max. = 80 °C (176 °F), 50 m (165 pi)
	


Modèles
	# Produit1
	Longueur 
	Puissance de sortie nominale

dans l’air à 5 °C (40 °F)2
	Qté

	
	pi
	m
	Watts
	

	ECK-7AO-006
	6
	1.8
	42
	

	ECK-7AO-012
	12
	3.6
	84
	

	ECK-7AO-018
	18
	5.5
	126
	

	ECK-7AO-025
	25
	7.6
	175
	

	ECK-7AO-050
	50
	15.2
	350
	

	ECK-7AO-075
	75
	22.9
	525
	

	ECK-7AO-100
	100
	30.5
	700
	


1 Doit être branché dans une prise 120V muni d’un dispositif de détection de fuite à la terre (DDFT). 

2 Dû à la propriété d’autorégulation du câble, la densité linéaire peut atteindre jusqu’à 11 Watts par pied lorsque enfoui dans la neige ou la glace : «densité humide». 
Dans cette condition, l’utilisation d’un disjoncteur de 15 Ampères reste valide pour tous les modèles.
Les spécifications peuvent changer sans préavis

	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur conseil :
	

	Entrepreneur électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence chez le manufacturier :
	

	Commentaires :


180, 3e Avenue, L’Islet (Québec) G0R 2C0 Canada • Téléphone : 1 800 463-7043 • Télécopieur : 1 800 662-7801 • info@ouellet.com • www.ouellet.com

