[image: image2.emf]







[image: image3.png]eltherm’ =

innovations in heat tracing



[image: image4.png]




Dessins d’approbation

Série
OSR-WA
Câble chauffant autorégulant moyenne température ELSR-WA
[image: image5.jpg]@DUELLET




 

    AO



    BO

Caractéristiques
Surgaine
-
Thermoplastique (AO, BO).
Conducteur d’alimentation
-
Cuivre nickelé.
Température minimale de

démarrage
- -30 °C (-22 °F).
Température maximale

maintenue (sous tension)
- 80 °C (176 °F).
Température d’exposition 
continue maximale 

(hors tension)
- 90 °C (194 °F).
Tension nominale
-
120V, 240/208V.
Rayon de courbure minimal
-
20 mm (3/4 po).
Température minimale
d’installation
- -45 °C (-49 °F).
Classification
-
Classe I, Zone 1, AEx / Ex e II, T5.

-
Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D.

-
Classe II, Division 1, Groupes E, F, G.

-
Classe III, Division 1.
Normes
- 
IEEE 515, CSA 22.2 130.03.
Certification
- 
FM CUS 3050047.
Classement
- 
Applications extérieures et endroits humides (WS).


Garantie
-
Garantie de base 1 an sur le câble chauffant.
Application
-
Protection contre le gel des conduits de chauffage, conduites d’eau usée dans les cuisines, chauffage de conduites à graisse, industrie alimentaire, installations d’alimentation d’eau chaude.
Longueur de circuit chauffant pour modèle ELSR-WA 
	120V
	
	240V

	Température 

de démarrage
	Disjoncteur

Valeur nominale (A)
	Longueur maximale du circuit chauffant (pi) pour
	
	Température 

de démarrage
	Disjoncteur

Valeur nominale (A)
	Longueur maximale du circuit chauffant (pi)
pour

	
	
	ELSR-WA-55-1
	ELSR-WA-65-1
	
	
	
	ELSR-WA-55-2
	ELSR-WA-65-2

	10 °C

(50 °F)
	10
	144
	97
	
	10 °C

(50 °F)
	10
	231
	149

	
	15
	219
	145
	
	
	15
	348
	226

	
	20
	246
	194
	
	
	20
	430
	302

	
	25
	246
	198
	
	
	25
	430
	348

	
	30
	246
	198
	
	
	30
	430
	348

	0 °C

(32 °F)
	10
	131
	87
	
	0 °C

(32 °F)
	10
	207
	136

	
	15
	197
	133
	
	
	15
	312
	203

	
	20
	233
	176
	
	
	20
	405
	272

	
	25
	233
	189
	
	
	25
	405
	326

	
	30
	233
	189
	
	
	30
	405
	326

	-10 °C

(14 °F)
	10
	118
	81
	
	-10 °C

(14 °F)
	10
	187
	123

	
	15
	180
	121
	
	
	15
	279
	184

	
	20
	221
	160
	
	
	20
	372
	247

	
	25
	221
	180
	
	
	25
	384
	310

	
	30
	221
	180
	
	
	30
	384
	312

	-30 °C

(-22 °F)
	10
	102
	68
	
	-30 °C

(-22 °F)
	10
	158
	105

	
	15
	153
	103
	
	
	15
	237
	160

	
	20
	202
	139
	
	
	20
	315
	212

	
	25
	203
	167
	
	
	25
	353
	263

	
	30
	203
	167
	
	
	30
	353
	286


Longueurs maximales des circuits ELSR-WA-XX établies en fonction de :
• Tension nominale de 120/240V.
• Disjoncteur de circuit type QO (utilisation 100%).
• Chute de tension max. de 10% sur le câble.
• Un (1) seul câble chauffant, alimentation d’un seul côté.
[image: image1.png]Puissance du cable ELSR-WA-XX-1-XX

(sur tuyaux métalliques isolés selon IEEE 515/CSA 22.2 130-03)

_ d 12
s
g .
g 5
£ &
H ~ SR,
z ~ | [,
@ ~Flsg,
° ‘A
‘ e
:
&
iy
-40 -30 20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
(-40) (-22) (4) (14) (32) (50) (68) (86) (104) (122) (140) (158) (176)

Température du tuyau °C (°F)

Puissance du cable ELSR-WA-XX-2-XX
(sur tuyaux métalliques isolés selon IEEE 515/CSA 22.2 130-03)

~ 14

\12

Puissance de chauffage (W/pi)

N
~

™~

I~

40 30 20 -10 0 10 20 30

40

50

60 70 80

(40) (-22) (4) (14) (32) (50) (68) (86) (104) (122) (140) (158) (176)
Température du tuyau °C (°F)




 Multiplicateur/facteurs de correction Eltherm® pour utilisation des câbles chauffants à 208V

Pour calculer la puissance générée pour une installation à 208V, multiplier la puissance nominale au catalogue à 240V (Watt/pi) par le facteur de correction de la table pour le modèle de câble utilisé.

Pour calculer la longueur maximale de circuit pour une installation à 208V (Tableau disponible sur le Web ou dans les dessins d’ateliers), multiplier la longueur maximale du circuit chauffant à 240V publié par le facteur de correction pour le modèle de câble utilisé.
	Câble chauffant

Multiplicateur/facteurs de correction
	Puissance nominale

208V vs. 240V
	Longueur de circuit chauffant

208V vs. 240V

	ELSR-WA-XX-2
	0.80
	1.00


Série OSR, modèle ELSR-WA
	Applications
	Puissance nominale

W/pi
	# Produit
	Surgaine/Protection mécanique
	Dimensions

approx. du

câble (mm)

	
	
	120V1, 3
	240V1, 2, 3
	AO
	Qté
	BO
	Qté
	

	Sur conduite d’eau
	3
	ELSR-WA-55-1-XX
	ELSR-WA-55-2-XX
	(
	
	(
	
	13.8 x 5.6

	Sur conduite d’eau
	5
	ELSR-WA-65-1-XX
	ELSR-WA-65-2-XX
	(
	
	(
	
	13.8 x 5.6

	Sur conduite d’huile et de graisse
	7
	ELSR-WA-65-1-XX
	ELSR-WA-65-2-XX
	(
	
	(
	
	13.8 x 5.6


1 
XX = Surgaine/Protection mécanique.
AO Feuille d’aluminium avec surgaine en thermoplastique.
BO Tresse de protection avec surgaine en thermoplastique. 
2 Pour branchement à 208V, voir le tableau Multiplicateur/facteurs de correction. 
3
 Pour passer une commande, veuillez indiquer la quantité requise en pieds sur le bon de commande.


 Ex : Pour commander un câble de 500 pi, inscrivez 500 comme quantité avec le code de produit.

Service de coupe sur mesure offert pour toutes longueurs autres que 500 pi et 1000 pi (minimum de 25 pi).

Options
	# Produit

En trousse
	Description
	Qté

	EL-CLIC-P
	Connecteur à branchement rapide avec raccord d’alimentation pour 1 à 3 câbles
	

	EL-CLIC-S
	Connecteur à branchement rapide pour connecter 1 à 3 câbles en ligne ou liaison froide
	

	EL-ECN-EX1
	Terminaison de fin pour ELSR-WA 
	

	ELVB-SRAW-34-ST
	Raccord d’alimentation avec connecteur en zinc/acier, 3/4" NPT, emplacements ordinaires
	

	KIT-OSR-ELSR-WA
	Kit de terminaison et de raccord d'alimentation avec étiquette d'avertissement Série WA
	

	ELVB-SRAW
	Raccord d’alimentation sans connecteur
	

	Multi-applications
	
	

	KIT-OSR-EL-WS03
	Étiquette de signalisation bilingue (Anglais / Français)
	

	Toitures et gouttières
	
	

	ELB-20
	Plaque de fixation 90° pour tuyau de descente de gouttière
	

	ELB-21
	Plaque de fixation pour gouttière
	

	ELB-RCLIP-B
	Attaches de toiture anodisées noires, paquet de 25
	

	Traçage des tuyaux
	
	

	ELB-02B
	Ruban autocollant en tissu de fibre de verre, temp. max. = 90 °C (194 °F), 50 m (165 pi)
	

	ELB-06C
	Ruban autocollant en aluminium, temp. max. = 80 °C (176 °F), 50 m (165 pi)
	


1 Température minimale d’installation : -45 °C (-49 °F).
Contrôles

	# Produit
	Description
	Qté

	Options de contrôleur pour déglaçage de toitures et gouttière

	DS-2C1
	Sonde et contrôleur à montage aérien pour détecter l'humidité et la température, 30A, 100V à 277V
	

	DS-8C1
	Sonde et contrôleur à montage aérien pour détecter la température ainsi qu'une sonde pour détecter l'humidité 
avec 10 pi (3 m) de câble, 30A, 100V à 277V
	

	DS-9C1
	Sonde et contrôleur à montage aérien pour détecter la température ainsi qu'une sonde pour détecter l'humidité 
avec 10 pi (3 m) de câble, 2 X 30A, 100V à 277V
	

	EX-50
	Trousse d'extension de 50 pi (15 m), avec raccord de connexion pour sonde d'humidité
	

	CDP-2
	Contrôleur et afficheur intérieur pour les produits DS
	

	ETO21
	Contrôleur électronique bizone, 3 X 16A, 120V à 240V
	

	ETF-744/99
	Sonde extérieure 24V pour détecter la température
	

	ETOR-55
	Sonde de gouttière pour détecter l'humidité avec câble de 33 pi (10 m)
	

	Options de contrôleur pour traçage des tuyaux pour usage en environnement ordinaire

	ECA-E55-R25HT1
	Thermostat SPDT, NEMA 4X, boîtier en aluminium moulé, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en acier inoxydable de 10 pi (3 m)
	

	TPR-L1N-3X-Q101
	Thermostat SPDT, NEMA 4X, boîtier en polycarbonate, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en cuivre 
étamé de 3 pi (1 m)
	

	TPR-L1N-10X-Q101
	Thermostat SPDT, NEMA 4X, boîtier en polycarbonate, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en cuivre 
étamé de 10 pi (3 m)
	

	TRF115-0051
	Thermostat SPDT, NEMA 4X, plage de -17 °C à 49 °C (0 °F à 120 °F), 25A à 120/208/240/277V, 
avec bulbe et capillaire en acier inoxydable de 5 pi (1.5 m)
	

	TRF115-0071
	Thermostat SPDT, NEMA 4X, plage de -35 °C à 38 °C (-30 °F à 100 °F), 25A à 120/208/240/277V, 
avec bulbe et capillaire en cuivre de 8 pi (2.4 m)
	

	ELTC-14-RTD1
	Contrôle de température digital, 20A à 90-260V, inclus RTD 3 fils (Pt-100) élément sensitif de 5 x 50 mm avec fils d’alimentation en fluoropolymère de 5 m, plage de 0 °C à 250 °C
	

	GPT-130
	Contrôleur à point unique pour câbles chauffants de traçage NEMA 4X IP66 100-277V 30A avec GFEP 30 mA intégré et câble de 20 pieds (6 m), 100k ohms à 25 °C (77 °F) thermistance. Plage de -40 °C à 110 °C (-40 °F à 230 °F)
	

	S1-A
	Contrôleur électronique NEMA 4X IP67 à point unique pour câbles chauffants de traçage avec GFEP 30 mA, thermistance de 10K ohms, 30A @ 100-277V, Wi-Fi, Ethernet, fonctionnalité Modbus et BACnet3
	

	S1-B
	Contrôleur électronique NEMA 4X IP67 à point unique pour câbles chauffants de traçage avec GFEP 30 mA, thermistance de 10K ohms, 30A @ 100-277V, Wi-Fi, Ethernet
	

	GATEWAY-PCKG
	Passerelle BACnet dans boîtier NEMA 4X 24VDC avec alimentation et transformateur 24VDC pour la Série S1
	

	GATEWAY
	Passerelle BACnet 24VDC seulement pour la Série S1
	

	Options de contrôleur pour traçage des tuyaux pour usage en environnement ordinaire et dangereux

	TXR-L2S-10-Q101
	Thermostat  SPDT, anti-déflagrant, NEMA 4, 7 et 9, boîtier en aluminium anodisé, 22A à 120/250/480V, avec bulbe et capillaire en acier inoxydable de 10 pi (3 m)
	

	TM-1SIH1-E5-RTD-A1
	Thermostat électronique DDFT simple circuit à 120V TraceMateTM I
	

	TM-1DIH2-E5-RTD-A1
	Thermostat électronique DDFT simple circuit à 240/208V TraceMateTM I
	

	TM-2SIH1-E5-RTD
	Thermostat électronique DDFT double circuit à 120V TraceMateTM II
	

	TM-2DIH2-E5-RTD
	Thermostat électronique DDFT double circuit à 240/208V TraceMateTM II
	

	MS-21012
	Contrôleur DDFT électronique simple circuit double pôle, 85V à 280V, 30A, avec interface utilisateur MasterTrace
	

	MS-21022
	Contrôleur DDFT électronique double circuit simple pôle, 120V ou 277V, 30A, avec interface utilisateur MasterTrace
	

	RTD-7
	Sonde RTD pour contrôleur MasterTrace
	

	Options de panneau de contrôle

	SR-4CIR-240
	Panneau de contrôle GFEP 4 circuits 30A 240V avec contacteur et transfo. de contrôle 240-120V (HxLxP : 20x16x8 po)
	

	SR-6CIR-240
	Panneau de contrôle GFEP 6 circuits 30A 240V avec contacteur et transfo. de contrôle 240-120V (HxLxP : 20x16x8 po)
	

	SR-8CIR-240
	Panneau de contrôle GFEP 8 circuits 30A 240V avec contacteur et transfo. de contrôle 240-120V (HxLxP : 24x20x8 po)
	

	SR-12CIR-240
	Panneau de contrôle GFEP 12 circuits 30A 240V avec contacteur et transfo. de contrôle 240-120V (HxLxP : 24x24x8 po)
	


1 Nécessite un détecteur de fuite à la terre (DDFT) au panneau.
2 Nécessite une sonde RTD pour contrôleur MasterTrace (RTD-7).

3 BACnet IP ou MS/TP sont disponibles via la passerelle SMC préconfigurée, vendue séparément.

Les spécifications peuvent changer sans préavis.
	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur-conseil :
	

	Entrepreneur-électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence Ouellet :
	

	Commentaires :


180, 3e Avenue, L’Islet (Québec) G0R 2C0 Canada • Téléphone : 1 800 463-7043 • Télécopieur : 1 800 662-7801 • info@ouellet.com • www.ouellet.com

