[image: image3.png]AR CerTIFIED®




[image: image4.png]N\
INVERTER
N



[image: image5.png]





Dessins d’approbation

Série
OTP-O-R32
Thermopompe simple zone Olympia R32
sans conduit de ventilation
[image: image6.jpg]@gsCOLD

s CLIMATE




[image: image7.png]


 
[image: image8.png]




Caractéristiques
Mode de fonctionnement
- 
Climatisation, chauffage, déshumidification, ventilation et auto.
Capacité nominale
-
9000, 12000, 18000, 24000 BTU/hr.
Tension
-
230/208V, 60 Hz, 1 phase.
Unité intérieure
- 
Installation en haut de mur, pouvant être raccordée de chaque côté.

-
Boîtier en plastique, standard blanc.

-
Filtres lavables.

-  Sonde de détection de fuite A2L, incluse.
Unité extérieure
-
Compresseur rotatif à vitesse variable (INVERTER), avec limiteur de surcharge.

-
Soupape d’expansion électronique pour un contrôle précis du débit de réfrigérant.


-
Ailettes du condenseur recouvertes d'un enduit hydrophile pour une plus grande 
résistance à la corrosion.

-
Ventilateur axial silencieux de grand diamètre pour un meilleur échange thermique.

-
Fil chauffant dans le plateau de dégivrage pour empêcher la formation de glace. 

-
Couverture et technologie de préchauffage du compresseur.

-

Installation sur support mural ou au sol en aluminium en option.
Tuyauterie de raccordement
-
Longueur minimale de la tuyauterie de 10 pi (3 m).
· Raccords évasés.
Régulation 
-
Télécommande sans fil incluse.

- 
Contrôleur mural en option. 


-
Wi-Fi.

-
Température de consigne: 16 à 30 °C (61 à 86 °F).

-
Format d’affichage de la température : °C ou °F.
Garantie
-
Garantie de base 10 ans pièces et 10 ans compresseur (main-d’œuvre non incluse).

· Garantie main-d’œuvre (vendue séparément) de la 1ère à la 10e année, couvre pièces et main-d’œuvre avec remplacement du condenseur si défaillance du compresseur. 

Application
-
Salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, édifice commercial, immeuble de bureaux, condo, restaurant.
[image: image9.png]



Modèles
	# Produit1
	Unité intérieure
	OARX-H09A-I
	OARX-H12A-I
	OARX-H18A-I
	OARX-H24A-I

	
	Unité extérieure
	OARX-H09A-O
	OARX-H12A-O
	OARX-H18A-O
	OARX-H24A-O

	Qté
	
	
	
	

	Performance technique

	Type de réfrigérant
	
	
	R32
	R32
	R32
	R32

	Tension
	
	Volts
	230/208
	230/208
	230/208
	230/208

	Capacité

en climatisation
	Nominale
	W (BTU/hr)
	2666 (9100)
	3517 (12000)
	5276 (18000)
	6450 (22000)

	
	Min. – max.
	W (BTU/hr)
	400 - 3800 
(1365 - 12966)
	850 - 4500 
(2900 - 15354)
	1300 - 7500 
(4435 - 25590)
	1700 - 9200 
(5800 - 31400)

	Capacité 

en chauffage
	Nominale
	W (BTU/hr)
	3106 (10600)
	3575 (12200)
	5450 (18595)
	7000 (24000)

	
	Min. – max.
	W (BTU/hr)
	800 - 5000 
(2730 - 17060)
	900 - 5000 
(3071 - 17060)
	1500 - 7700 
(5118 - 26272)
	1700 - 9700 

(5800 - 33100)

	Puissance consommée

en climatisation
	Nominale
	W
	542
	790
	1256
	1573

	
	Min. – max.
	W
	75 – 1250
	75 - 1250
	150 – 2800 
	265 – 3150

	Puissance consommée

en chauffage
	Nominale
	W
	706
	786
	1362
	1803

	
	Min. – max.
	W
	160 – 1650
	250 – 1750
	250 – 3500
	320 – 4800

	Puissance consommée nominale
	W
	1650
	1750
	3500
	4800

	Courant nominal
	A
	7.6
	7.8
	16
	21.5

	MCA
	A
	11
	11
	21
	25.5

	Disjoncteur/fusible max. (MOCP)
	A
	15
	15
	25
	30

	TRÉS2 (SEER2)
	-
	30
	28
	27.5
	27

	CPSC2 (HSPF2) 
	-
	11.2
	10
	10
	10

	TRÉ2 (EER2)
	BTU/hr /W
	15
	15.52
	13.65
	13.31

	COP
	W/W
	4.4
	4.55
	4
	3.9

	Numéro AHRI
	-
	216472855
	216472856
	216498641
	216498640

	ENERGY STAR 
	-
	(
	(
	(
	(

	Unité intérieure
	
	
	
	

	Déshumidification
	pt/hr (l/hr)
	1.69 (0.80)
	2.96 (1.40)
	3.80 (1.80)
	7.30 (3.50)

	Débit d’air volumique
	pcm
	450 - 860
	600 - 960
	800 - 1250
	600 - 1300

	Niveau sonore
	dB (A)
	23 - 42
	27 - 43
	35 - 49
	36 - 53

	Puissance du moteur du ventilateur
	W
	50
	50
	60
	110

	RLA du moteur du ventilateur
	A
	0.4
	0.4
	0.7
	0.85

	Poids net
	lb (kg)
	33 (15)
	33 (15)
	38.6 (17.5)
	39.6 (18)

	Unité extérieure
	
	
	
	

	Débit d’air volumique
	pcm
	3000
	3000
	3200
	4500

	Niveau sonore
	dB (A)
	56
	55
	59
	62

	Puissance du compresseur
	W
	757
	757
	1358
	1775

	LRA du compresseur
	A
	20
	20
	25
	38

	RLA du compresseur
	A
	7.2
	7.2
	14.3
	18

	Puissance du moteur du ventilateur
	W
	40
	40
	60
	90

	RLA du moteur du ventilateur
	A
	1
	1
	1.1
	1.7

	Volume de réfrigérant (R32)
	oz (g)
	35.27 (1000)
	35.27 (1000)
	47.62 (1350)
	56.44 (1600)

	Poids net
	lb (kg)
	99.2 (45)
	99.2 (45)
	141.1 (64)
	147.7 (67)

	Température ambiante de fonctionnement
	Climatisation
	°C (°F)
	-29 à 50 (-20 à 122)

	
	Chauffage
	°C (°F)
	-30 à 30 (-22 à 86)

	Tuyauterie de raccordement/réfrigérant

	Longueur de préchargement
	pi (m)
	25 (7.5)
	25 (7.5)
	25 (7.5)
	25 (7.5)

	Volume additionnel de réfrigérant
	oz/pi (g/m)
	0.18 (16)
	0.18 (16)
	0.46 (40)
	0.46 (40)

	Diamètre externe tuyau liquide
	po
	1/4
	1/4
	1/4
	1/4

	Diamètre externe tuyau gaz
	po
	1/2
	1/2
	5/8
	5/8

	Différence de hauteur maximale
	pi (m)
	82 (25)
	82 (25)
	82 (25)
	82 (25)

	Longueur totale maximale 
	pi (m)
	131 (40)
	131 (40)
	131 (40)
	131 (40)


1 1 unité intérieure et 1 unité extérieure. À noter que chaque unité est emballée individuellement.
.
[image: image10.png]


[image: image1.jpg]



	Unité intérieure
	L
	H
	P
	A
	B
	C

	
	po
	mm
	po
	mm
	po
	mm
	po
	mm
	po
	mm
	po
	mm

	OARX-H09A-I

OARX-H12A-I
	39 3/16
	970
	13 21/32
	347
	10 1/8
	257
	8 5/64
	205
	22 1/8
	562
	7 
	203

	OARX-H18A-I

OARX-H24A-I
	43 45/64
	1110
	13 21/32
	347
	10 1/8
	257
	10 53/64
	275
	22 1/8
	562
	10 3/4
	273


	Unité extérieure
	L
	H
	P
	A
	B

	
	po
	mm
	po
	mm
	po
	mm
	po
	mm
	po
	mm

	OARX-H09A-O

OARX-H12A-O
	34 3/8
	873
	21 27/32
	555
	14 7/8
	378
	20 25/32
	528
	13 1/2
	343

	OARX-H18A-O


	38 25/32
	985
	26
	660
	15 53/64
	402
	22 7/16
	570
	14 10/16
	371

	OARX-H24A-O


	38 5/8
	1000
	29 3/8
	746
	16 13/16
	427
	24
	610
	15 9/16
	395


Options
Voir la section Options OTP
Les spécifications peuvent changer sans préavis
	Project:
	Approval

Information

	Consultant Engineer:
	

	Electrical Contractor:
	

	Distributor:
	

	Date:
	

	Contact at Ouellet:
	

	Comments:


[image: image2.jpg]



Performance jusqu’à 





Jusqu’à 





-29˚C�-20˚F





30 TRÉS2 (SEER2)





-30˚C�-22˚F





11.2 CPSC2 (HSPF2)





Unité intérieure





Unité extérieure





Côté





Devant





Dessus





Devant





Côté





Dos








[image: image11.png]\
|

| |

\

=
[ (it Z = \
{{,""{{ﬁ!,,,ﬁgg&?\\\\‘\“ =
AR "ln{""&‘\ \\\\\ \\\\\\\\\ T
\\\\\\\\\\\\\\\\ \‘\}}‘“\‘}“\“\\\\\

\\\\\\\g\\\\\\ W Wuainiiil

S 4

S



180, 3e Avenue, L’Islet (Québec) G0R 2C0 CANADA • Téléphone : 1 800 463-7043 • Télécopieur : 1 800 662-7801 • info@ouellet.com • www.ouellet.com

[image: image12.png]BEEIODNKEEE

Fil Préchauffage  Enduit Conception  Dégivrage
chauffant ~ compresseur anticorrosion silencieuse intelligent

Préchauffage Redémarrage Auto- Auto- Sonde Controleur

intelligent automatique nettoyage  diagnostic  de sécurité mural
A2L
> -
& CIg=R O
* - 1NN
. 7 =
Mode Mode Oscillation  Oscillation ~ Minuterie I Feel

Verrouillage Télé- Wi-Fi
Sommeil Turbo haut/bas  gauche/droite commande




[image: image13.png]o
”%‘ -

en CLIMATISATION 4

Climatisation  Chauffage _—



[image: image14.jpg]@DUELLET



