[image: image1.jpg]


[image: image3.jpg]@DUELLET



[image: image3.jpg]

Dessins d’approbation

Série

OWC-M
Câble chauffant à béton sur treillis

[image: image4.emf]







[image: image2.jpg]




Caractéristiques

Tension
-
240/208V, 347V, 1 phase.
Construction
-
Câble chauffant de type double conducteur fixé sur un treillis de plastique


à émission magnétique négligeable.
· Installé en usine sur treillis aux 6’’ (15 cm).
Densité
-
11W/pi2 (120W/m2).
Dimension
-
Treillis de 24’’ (0.6 m) de largeur offerts en plusieurs longueurs.
Longueur de la liaison
-
Liaison froide de 8’ 2’’ (2.5 m) incluse.
· Liaison froide de 50’ (15 m) disponible sur commande.
Régulation
-
Deux types de régulation possible (voir manuel d’installation pour les détails) :


• Régulation de la température de la surface avec un thermostat     
  électronique en mode plancher (F) et sonde de sol.


• Régulation de la température ambiante avec un thermostat électronique en 
  mode ambiant avec limite de plancher (A ou AF) et sonde de sol.
Note : Ce produit doit être utilisé avec un disjoncteur-détecteur de fuite à la terre (DDFT) sauf si exempté par le code national et/ou local en vigueur dans la région d’installation.

Matériels inclus
-
Sonde de sol 15’ (4.6 m).

-
Agrafes de sol en plastique (KIT-OW-CLP).


-
Étiquette de tableau de mesures (à apposer au panneau électrique).
Installation
-
Ne jamais couper ni tenter de raccourcir le câble.

-
Pour applications intérieures seulement, résidentiel ou commercial.



-
S’installe sous une dalle de béton de 4’’ à 6’’ (10 cm à 15 cm) ou sous une chape de béton de 1.5’’ à 4’’ (4 cm à 10cm).
Note : Il est fortement recommandé d'isoler la dalle de béton afin d'éviter une perte de chaleur par le bas (voir le manuel d'instructions pour tous les détails d’installation).

-
Compatible avec la plupart des revêtements de sol.



(Vérifier avec le revendeur ou le fabricant).

-
Installation avec ou sans armature métallique pour béton armé.
Garantie
-
20 ans sur le câble chauffant.
Application 
-
Sous-sol, garage, salle d’eau, salle à manger-cuisine, salle de séjour, 
atelier, piscine, douche, vestibule, hôpital, hôtel, usine, commerce, restaurant, verrière, serre, bâtiments destinés au logement des animaux.
Modèles
	Watts
	# Produit
	Surface couverte1
	Longueur
	Poids

	
	240/208V
	Qté
	347V
	Qté
	pi2
	m2
	pi po
	m
	lb
	kg

	150
	OWC-M0150
	
	-
	-
	14.0
	1.3
	6’ 5"
	1.9
	3.0
	1.4

	200
	OWC-M0200
	
	-
	-
	19.0
	1.7
	8' 4"
	2.5
	3.7
	1.7

	300
	OWC-M0300
	
	-
	-
	28.0
	2.6
	12’ 6"
	3.8
	4.0
	1.8

	400
	OWC-M0400
	
	-
	-
	38.0
	3.5
	16’ 8"
	5.1
	4.5
	2.0

	500
	OWC-M0500
	
	-
	-
	46.5
	4.3
	20’ 10"
	6.4
	5.0
	2.3

	600
	OWC-M0600
	
	-
	-
	56.0
	5.2
	25’ 
	7.6
	6.0
	2.7

	700
	OWC-M0700
	
	-
	-
	65.5
	6.1
	29’ 2"
	8.9
	7.0
	3.1

	850
	OWC-M0850
	
	-
	-
	80.0
	7.4
	35’ 5"
	10.8
	8.0
	3.6

	950
	OWC-M0950
	
	-
	-
	89.0
	8.3
	39’ 7"
	12.1
	9.0
	4.0

	1100
	OWC-M1100
	
	-
	-
	103.0
	9.6
	45’ 10"
	14.0
	10.0
	4.5

	1200
	OWC-M1200
	
	-
	-
	113.0
	10.5
	50'
	15.2
	11.0
	5.0

	1300
	OWC-M1300
	
	-
	-
	121.5
	11.3
	54’ 2"
	16.5
	12.0
	5.4

	1400
	OWC-M1400
	
	-
	-
	130.5
	12.1
	58’ 4"
	17.8
	13.0
	6.0

	1500
	OWC-M1500
	
	-
	-
	140.5
	13.1
	62’ 6"
	19.1
	14.0
	6.4

	1600
	OWC-M1600
	
	-
	-
	149.5
	13.9
	66’ 8"
	20.3
	17.0
	7.8

	1700
	OWC-M1700
	
	-
	-
	159.0
	14.8
	70’ 10"
	21.6
	16.0
	7.2

	1850
	OWC-M1850
	
	-
	-
	172.5
	16.0
	77’ 1"
	23.5
	17.0
	7.8

	2000
	OWC-M2000
	
	OWC-M2007
	
	187.5
	17.4
	83’ 4"
	25.4
	18.0
	8.1

	2200
	OWC-M2200
	
	-
	-
	206.0
	19.1
	91’ 6"
	27.9
	21.0
	9.5

	2400
	OWC-M2400
	
	OWC-M2407
	
	225.0
	20.9
	100’
	30.5
	23.0
	10.4

	2550
	OWC-M2550
	
	-
	-
	239.0
	22.2
	106’ 6"
	32.5
	25.0
	11.3

	2700
	OWC-M2700
	
	OWC-M2707
	
	253.0
	23.5
	112’ 6"
	34.3
	28.0
	12.7

	2850
	OWC-M2850
	
	-
	-
	267.0
	24.8
	119’
	36.3
	30.0
	13.6

	3000
	OWC-M3000
	
	OWC-M3007
	
	281.0
	26.1
	125’
	38.1
	32.0
	14.5

	3200
	OWC-M3200
	
	-
	-
	300.0
	27.9
	133’ 6"
	40.7
	34.0
	15.4

	3400
	OWC-M3400
	
	OWC-M3407
	
	318.5
	29.6
	141’ 8"
	43.2
	36.0
	16.3

	3600
	OWC-M3600
	
	-
	-
	336.0
	31.2
	150’
	45.7
	38.0
	17.2

	3700
	-
	-
	OWC-M3707
	
	346.5
	32.2
	154’ 2
	47.0
	39.0
	17.7

	4000
	-
	-
	OWC-M4007
	
	375.0
	34.8
	166’ 8"
	50.8
	42.0
	19.0


1 Ne représente pas la surface de la pièce, mais plutôt la superficie couverte par le treillis incluant un espacement de 3" (7.5 cm) entre les lisières, excluant les éléments fixes à contourner et autres dégagements à respecter.
208V = 75% du wattage à 240V.

Options

	# Produit

Trousse
	# Produit

Installation en usine*
	Description
	Qté

	OTM-CC1
	-
	CableCheck - Indicateur de défaillance électrique
	

	KIT-WC-CLP
	-
	Sac de 50 agrafes de sol en plastique pour câble sur treillis
	

	KIT-SP2
	-
	Trousse de réparation 
	

	-
	-502
	Liaison froide de 50’ (15 m)
	


* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue. 

1 Avec toute commande de OWC, l’accessoire OTM-CC peut être ajouté sans frais si le client en fait la demande.
2 Délais supplémentaires de production de 9 à 12 semaines.
GFCI control panel with contactors and 24V control transformer

	Product  # 

Kit
	H x W x D

(in.)
	Description
	Qty

	WC-2CIR-208
	16x14x8
	2 circuits 208V 30A
	

	WC-4CIR-208
	20x16x8
	4 circuits 208V 30A
	

	WC-6CIR-208
	20x16x8
	6 circuits 208V 30A
	

	WC-8CIR-208
	24x24x8
	8 circuits 208V 30A
	

	WC-10CIR-208
	24x24x8
	10 circuits 208V 30A
	

	WC-12CIR-208
	24x24x8
	12 circuits 208V 30A
	

	WC-2CIR-240
	16x14x8
	2 circuits 240V 30A
	

	WC-4CIR-240
	20x16x8
	4 circuits 240V 30A
	

	WC-6CIR-240
	24x20x8
	6 circuits 240V 30A
	

	WC-8CIR-240
	24x20x8
	8 circuits 240V 30A
	

	WC-10CIR-240
	24x24x8
	10 circuits 240V 30A
	

	WC-12CIR-240
	24x24x8
	12 circuits 240V 30A
	

	WC-3CIR-347-347
	16x14x8
	3 circuits 347V 24A 
	

	WC-6CIR-347-347
	20x16x8
	6 circuits 347V 24A 
	

	WC-9CIR-600-347
	30x24x8
	9 circuits 600V 24A
	

	WC-12CIR-600-347
	30x24x8
	12 circuits 600V 24A
	


Autres
	Type
	Quantité
	Modèle et description

Informations complémentaires
	Volts
	Phase
	Watts
	Longueur

mm/po
	Informations

Couleur/installation

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Les spécifications peuvent changer sans préavis

	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur conseil :
	

	Entrepreneur électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence Ouellet :
	

	Commentaires :


180, 3e Avenue, L’Islet (Québec) G0R 2C0 Canada • Téléphone : 1 800 463-7043 • Télécopieur : 1 800 662-7801 • info@ouellet.com • www.ouellet.com

