[image: image1.jpg]


[image: image3.emf]









Dessins d’approbation

Série

OWC-R
Câble chauffant à béton en rouleau

[image: image4.jpg]@DUELLET



 [image: image2.jpg]




Caractéristiques

Tension
-
240/208V, 1 phase.
Construction
-
Câble chauffant de type double conducteur à émission magnétique négligeable.
Densité
-
11 W/pi2 (120 W/m2). 
Longueur de la liaison
-
Liaison froide de 8’ 2’’ (2.5 m) incluse.
· Liaison froide de 50’ (15 m) disponible sur commande.

Régulation
-
Deux types de régulation possible (voir manuel d’installation pour les détails) :


• Régulation de la température de la surface avec un thermostat     
  électronique en mode plancher (F) et sonde de sol.


• Régulation de la température ambiante avec un thermostat électronique en 
  mode ambiant avec limite de plancher (A ou AF) et sonde de sol.
Note : Ce produit doit être utilisé avec un disjoncteur-détecteur de fuite à la terre (DDFT) sauf si exempté par le code national et/ou local en vigueur dans la région d’installation.

Matériels inclus
-
Sonde de sol 15’ (4.6 m).

-
Attaches en plastique (de type «tie-wrap»).

-
Étiquette de tableau de mesures (à apposer au panneau électrique).
Installation
-
Ne jamais couper ni tenter de raccourcir le câble.

-
Pour applications intérieures seulement, résidentiel ou commercial.



-
S’installe sous une dalle de béton de 4’’ à 6’’ (10 cm à 15 cm) ou sous une chape de béton de 1 1/2’’ à 4’’ (4 cm à 10 cm).

Note : Il est fortement recommandé d'isoler la dalle de béton afin d'éviter une perte de chaleur par le bas (voir le manuel d'instructions pour tous les détails d’installation).

-
Nécessite une armature métallique ou un treillis métallique pour l’installation du câble chauffant dans le béton armé.

-
Compatible avec la plupart des revêtements de sol.



(Vérifier avec le revendeur ou le fabricant).
Garantie
-
20 ans sur le câble chauffant.

Application 
-
Sous-sol, garage, salle d’eau, salle à manger-cuisine, salle de séjour, 
atelier, piscine, douche, vestibule, hôpital, hôtel, usine, commerce, restaurant, verrière, serre, bâtiments destinés au logement des animaux.

Modèles
	Watts
	# Produit
	Surface couverte par la câble1
Espacement 6’’ (15 cm)
	Longueur du câble
	Poids

	
	240/208V
	Qté
	pi2
	m2
	pi
	m
	lb
	kg

	300
	OWC-R0300
	
	28.0
	2.6
	56
	17.07
	4.0
	1.8

	500
	OWC-R0500
	
	46.5
	4.3
	93
	28.35
	5.0
	2.3

	700
	OWC-R0700
	
	62.5
	5.8
	125
	38.10
	7.0
	3.1

	950
	OWC-R0950
	
	88.0
	8.2
	176
	53.64
	9.0
	4.0

	1300
	OWC-R1300
	
	125.0
	11.6
	250
	76.20
	12.0
	5.4

	1700
	OWC-R1700
	
	156.0
	14.5
	312
	95.10
	16.0
	7.2

	2000
	OWC-R2000
	
	187.0
	17.4
	374
	114.00
	18.0
	8.1

	2400
	OWC-R2400
	
	218.5
	20.3
	437
	133.20
	23.0
	10.4

	3000
	OWC-R3000
	
	279.5
	26.0
	559
	170.38
	32.0
	14.5

	3400
	OWC-R3400
	
	312.5
	29.03
	625
	190.50
	36.0
	16.3

	3700
	OWC-R37002
	
	341.0
	31.7
	682
	207.87
	39.0
	17.7

	4000
	OWC-R40002
	
	372.5
	34.6
	745
	227.08
	42.0
	19.0


1 Ne représente pas la surface de la pièce, mais plutôt la superficie couverte par le câble en supposant un espacement aux 6’’ (15 cm) et excluant les éléments 
fixes à contourner et autres dégagements à respecter.
2 Non compatible avec un thermostat de plancher chauffant de 15A et moins. Requiert l’installation d’un relais avec thermostat bas voltage.
208V = 75% du wattage à 240V.

Options

	# Produit

Trousse
	# Produit

Installation en usine*
	Description
	Qté

	OTM-CC1
	-
	CableCheck - Indicateur de défaillance électrique
	

	KIT-WC-CLP
	-
	Sac de 50 agrafes de sol en plastique pour câble sur treillis
	

	KIT-SP2
	-
	Trousse de réparation 
	

	-
	-502
	Liaison froide de 50’ (15 m)
	


* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue. 
1 Avec toute commande de OWC, l’accessoire OTM-CC peut être ajouté sans frais si le client en fait la demande.
2 Délais supplémentaires de production de 9 à 12 semaines.
GFCI control panel with contactors and 24V control transformer

	Product  # 

Kit
	H x W x D

(in.)
	Description
	Qty

	WC-2CIR-208
	16x14x8
	2 circuits 208V 30A
	

	WC-4CIR-208
	20x16x8
	4 circuits 208V 30A
	

	WC-6CIR-208
	20x16x8
	6 circuits 208V 30A
	

	WC-8CIR-208
	24x24x8
	8 circuits 208V 30A
	

	WC-10CIR-208
	24x24x8
	10 circuits 208V 30A
	

	WC-12CIR-208
	24x24x8
	12 circuits 208V 30A
	

	WC-2CIR-240
	16x14x8
	2 circuits 240V 30A
	

	WC-4CIR-240
	20x16x8
	4 circuits 240V 30A
	

	WC-6CIR-240
	24x20x8
	6 circuits 240V 30A
	

	WC-8CIR-240
	24x20x8
	8 circuits 240V 30A
	

	WC-10CIR-240
	24x24x8
	10 circuits 240V 30A
	

	WC-12CIR-240
	24x24x8
	12 circuits 240V 30A
	

	WC-3CIR-347-347
	16x14x8
	3 circuits 347V 30A 
	

	WC-6CIR-347-347
	20x16x8
	6 circuits 347V 30A 
	

	WC-9CIR-600-347
	30x24x8
	9 circuits 600V 24A
	

	WC-12CIR-600-347
	30x24x8
	12 circuits 600V 24A
	


Autres
	Type
	Quantité
	Modèle et description

Informations complémentaires
	Volts
	Phase
	Watts
	Longueur

mm/po
	Informations

Couleur/installation

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Les spécifications peuvent changer sans préavis

	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur conseil :
	

	Entrepreneur électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence Ouellet :
	

	Commentaires :


180, 3e Avenue, L’Islet (Québec) G0R 2C0 Canada • Téléphone : 1 800 463-7043 • Télécopieur : 1 800 662-7801 • info@ouellet.com • www.ouellet.com

