[image: image1.png]


[image: image3.emf]









Dessins d’approbation

Série

OWS-T
Câble chauffant pour fonte de neige en tapis

[image: image4.jpg]


[image: image2.jpg]




Caractéristiques

Tension
-
208V, 240V et 600V, 1 phase.
Construction
-
Ensemble de câble chauffant en série de type double conducteur.
· Câble chauffant maintenu, à l’aide de bandes flexibles, 
sous forme de tapis à espacement régulier de 3’’ (76 mm). 
· Gaine isolante des fils conducteurs en fluoropolymère/XLPE 
de 0.019’’ (0.5 mm) d’épaisseur.
· Blindage en maille de cuivre (0.823 sq. mm) servant de mise à la terre.
· Gaine de protection du câble chauffant en polyoléfine (EPR) 
de 0.08’’ (2 mm) d’épaisseur.
Densité
-
50W/pi2 (538W/m2) à 208V, 240V et 600V, espacement aux 3’’ (76 mm).
Dimension
-
Tapis de 24’’ (610 mm) et 36’’ (914 mm) de largeur, offerts en plusieurs longueurs.
Liaison froide
-  50’ (15 m) de longueur.
· Liaison froide de 100’ (30 m) disponible sur commande.

· Calibre 12 AWG ou 14 AWG (selon la charge maximale permise).

· Gaine de protection en PVC de 0.03’’ (0.76 mm) d’épaisseur.
· Diamètre externe de 3/8’’ (9.5 mm).
Matériel inclus
-  Étiquette de tableau de mesures (à apposer au panneau électrique).
Installation
-
Ne jamais couper ni tenter de raccourcir le câble.
· Pour applications extérieures seulement. 
· Le câble chauffant doit être entièrement enrobé dans un revêtement de béton, d’asphalte ou de poussière de pierre sous pavé.
· Température minimale d’installation -5 °C (23 °F).
· Température maximale d’exposition à long terme 105 °C (221 °F).

· Température maximale d’exposition pour 10 minutes 220 °C (428 °F).
Garantie
-
10 ans sur le câble chauffant.
Application
-
Stationnement résidentiel, trottoir, rampe d’accès, rampe de garage sous-terrain,



débarcadères d'animaux.
Modèles OWS-T en tapis de 24 po (610 mm) de largeur
	Watts
	# Produit
	Surface couverte1
	Longueur 
du tapis
	Longueur 
du câble2
	Poids

	
	208V
	Amp.
	Qté
	240V
	Amp.
	Qté
	600V
	Amp.
	Qté
	pi2
	m2
	pi
	m
	pi
	m
	lb
	kg

	500
	OWS-T0508-24
	2.40
	
	OWS-T0500-24
	2.08
	
	-
	-
	-
	11.0
	1.0
	5
	1.5
	43
	13.1
	3.0
	1.4

	1000
	OWS-T1008-24
	4.81
	
	OWS-T1000-24
	4.17
	
	-
	-
	-
	22.0
	2.0
	10
	3.0
	86
	26.2
	5.0
	2.3

	1500
	OWS-T1508-24
	7.21
	
	OWS-T1500-24
	6.25
	
	OWS-T1506-24
	2.50
	
	32.5
	3.0
	15
	4.6
	128
	39.0
	7.0
	3.2

	2000
	OWS-T2008-24
	9.62
	
	OWS-T2000-24
	8.33
	
	-
	-
	-
	43.5
	4.0
	20
	6.1
	171
	52.1
	10.0
	4.5

	2500
	OWS-T2508-24
	12.02
	
	OWS-T2500-24
	10.42
	
	-
	-
	-
	54.0
	5.0
	25
	7.6
	214
	65.2
	12.5
	5.7

	3000
	OWS-T3008-24
	14.42
	
	OWS-T3000-24
	12.50
	
	-
	-
	-
	65.0
	6.0
	30
	9.1
	257
	78.4
	15.0
	6.8

	4000
	OWS-T4008-24
	19.23
	
	OWS-T4000-24
	16.67
	
	OWS-T4006-24
	6.67
	
	86.5
	8.1
	40
	12.2
	342
	104.3
	20.0
	9.1

	5000
	OWS-T5008-24
	24.04
	
	OWS-T5000-24
	20.83
	
	OWS-T5006-24
	8.33
	
	108.5
	10.1
	50
	15.2
	428
	130.5
	25.0
	11.4

	6000
	-
	
	-
	OWS-T6000-24
	25.00
	
	OWS-T6006-24
	10.00
	
	130.0
	12.1
	60
	18.3
	513
	156.4
	30.0
	13.6


Modèles OWS-T en tapis de 36 po (914 mm) de largeur
	Watts
	# Produit
	Surface couverte1
	Longueur 
du tapis
	Longueur 
du câble2
	Poids

	
	208V
	Amp.
	Qté
	240V
	Amp.
	Qté
	600V
	Amp.
	Qté
	pi2
	m2
	pi
	m
	pi
	m
	lb
	kg

	450
	OWS-T0458-36
	2.16
	
	OWS-T0450-36
	1.88
	
	-
	-
	-
	9.5
	0.9
	3
	0.9
	38
	11.6
	2.5
	1.1

	750
	OWS-T0758-36
	3.61
	
	OWS-T0750-36
	3.13
	
	-
	-
	-
	16.0
	1.5
	5
	1.5
	63
	19.2
	3.5
	1.6

	1050
	OWS-T1058-36
	5.05
	
	OWS-T1050-36
	4.38
	
	-
	-
	-
	22.0
	2.0
	7
	2.1
	88
	26.8
	5.0
	2.3

	1500
	OWS-T1508-36
	7.21
	
	OWS-T1500-36
	6.25
	
	-
	-
	-
	31.5
	2.9
	10
	3.0
	126
	38.4
	8.0
	3.6

	2250
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	OWS-T2256-36
	3.75
	
	47.5
	4.4
	15
	4.6
	188
	57.3
	11.5
	5.0

	3000
	OWS-T3008-36
	14.42
	
	OWS-T3000-36
	12.50
	
	OWS-T3006-36
	5.00
	
	63.5
	5.9
	20
	6.1
	251
	76.5
	15.0
	6.8

	4500
	OWS-T4508-36
	21.63
	
	OWS-T4500-36
	18.75
	
	OWS-T4506-36
	7.50
	
	95.0
	8.8
	30
	9.1
	377
	114.9
	22.5
	10.2

	6000
	-
	-
	-
	OWS-T6000-36
	25.00
	
	OWS-T6006-36
	10.00
	
	126.5
	11.8
	40
	12.2
	502
	153.0
	30.0
	13.6



 Représente la superficie couverte par le tapis incluant un espacement de 3’’ (76 mm) entre les lisières mais excluant les éléments fixes à contourner et autres dégagements à respecter.
2 Représente la longueur totale du câble chauffant s’il est détaché des bandes flexibles.
208V = 75% du wattage à 240V.
Options d’installation
	# Produit
Trousse
	# Produit
Installation en usine*
	Description
	Qté

	OTM-CC1
	-
	CableCheck - Indicateur de défaillance électrique
	

	OW-G82-G
	-
	Gabarit de 82 pi en acier galvanisé
	

	KIT-SP2
	-
	Trousse de réparation 
	

	KIT-SP4
	-
	Trousse de réparation pour cas extrême
	

	-
	1002
	Liaison froide de 100’ (30 m)
	

	OWS-CAUT
	-
	Plaque signalétique
	


* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l’option au produit. Voir la section Codification des produits au début du catalogue. 

 Avec toute commande de OWS-T, l’accessoire OTM-CC peut être ajouté sans frais si le client en fait la demande.
2 Délais supplémentaires de production de 9 à 12 semaines.
Options de contrôle
	# Produit

Trousse
	Description
	Amp
	Volts
	Qté

	DS-2C

	Sonde et contrôleur à montage aérien pour détecter l’humidité et la température
	30A
	277VAC
	

	ETF-744-99
	Sonde extérieure 24V pour détecter la température
	-
	24V
	

	ETO21
	Contrôleur électronique bizone 
	3 X 16A
	120-240
	

	ETO2-BOX
	Boîtier de montage pour contrôleur électronique bizone ETO2
	-
	-
	

	ETOG
	Sonde de sol pour détecter l’humidité et la température avec câble de 33 pi (10 m) 
sortant sur le côté
	-
	-
	

	ETOG-56
	Sonde de sol pour détecter l’humidité et la température avec câble de 80 pi (25 m) 
sortant en dessous
	-
	-
	

	ETOK-1
	Tube de montage pour sonde de sol ETOG-56
	-
	-
	

	ETOR-55
	Sonde de gouttière pour détecter l'humidité avec câble de 33 pi (10 m)
	-
	-
	


1 Nécessite un détecteur de fuite à la terre (DDFT) au panneau.

Panneaux de contrôles DDFT avec contacteur ETO2 en façade et 2 transfo. de contrôle 120 + 24V

	# Produit

Trousse
	H x L x P
(po)
	Description
	Qté

	WS-4CIR-208
	20x16x8
	4 circuits 208V 30A
	

	WS-6CIR-208
	24x20x8
	6 circuits 208V 30A
	

	WS-8CIR-208
	24x24x8
	8 circuits 208V 30A
	

	WS-12CIR-208
	30x24x8
	12 circuits 208V 30A
	

	WS-4CIR-240
	20x16x8
	4 circuits 240V 30A
	

	WS-6CIR-240
	24x20x8
	6 circuits 240V 30A
	

	WS-8CIR-240
	24x24x8
	8 circuits 240V 30A
	

	WS-12CIR-240
	30x24x8
	12 circuits 240V 30A
	

	WS-3CIR-600-600
	24x24x8
	3 circuits 600V 24A
	

	WS-6CIR-600-600
	30x24x8
	6 circuits 600V 24A
	

	WS-9CIR-600-600
	30x24x8
	9 circuits 600V 24A
	

	WS-12CIR-600-600
	30x30x8
	12 circuits 600V 24A
	

	WS-15CIR-600-600
	36x30x10
	15 circuits 600V 24A
	


Les spécifications peuvent changer sans préavis

	Projet :
	Approbation

Information

	Ingénieur conseil :
	

	Entrepreneur électricien :
	

	Distributeur :
	

	Date :
	

	Référence Ouellet :
	

	Commentaires :








180, 3e Avenue, L’Islet (Québec) G0R 2C0 Canada • Téléphone : 1 800 463-7043 • Télécopieur : 1 800 662-7801 • info@ouellet.com • www.ouellet.com

