Série

OTP-B	Thermopompe simple zone Boreal sans conduit de ventilation

22 à 18 TRÉS (SEER)

Caractéristiques

Mode de fonctionnement	- 	Climatisation et chauffage.

Capacité nominale	-	9000 BTU/hr.

Tension	-	240/208V, 60 Hz, 1 phase.

Unité intérieure	- 	Installation en haut de mur, pouvant être raccordée de chaque côté.

-	Boîtier en plastique, standard blanc.

-	Ventilateur à courant transversal à 4 vitesses (turbo, élevée, moyenne et faible).

-	Préchauffage intelligent.

-	Filtres lavables.

Unité extérieure	-	Compresseur rotatif à vitesse variable (INVERTER), avec limiteur de surcharge.

-	Vanne d’expansion électronique pour un contrôle précis du débit de réfrigérant.

-	Ailettes du condenseur recouvertes d'un enduit bleu hydrophile pour une plus grande 
résistance à la corrosion.

-	Ventilateur axial silencieux de grand diamètre pour un meilleur échange thermique.

-	Fil chauffant dans le plateau de dégivrage.

-	Couverture et technologie de préchauffage du compresseur.

-	Température ambiante de fonctionnement en climatisation : -17 à 43 °C (0.4 à 109.4 °F).

-	Température ambiante de fonctionnement en chauffage : -20 à 24 °C (-5 à 75.2 °F).

-	Installation sur support mural ajustable en acier, peint à la poudre d'époxy/polyester (en option).

Réfrigérant	- 	Réfrigérant R410A, pré-chargé pour des tuyaux de raccordement de 25 pi (7.5 m).

Tuyauterie de raccordement	-	Longueur minimale de la tuyauterie de 10 pi (3 m).

-	Raccords évasés.

Régulation 	-	Télécommande sans fil incluse.

-	Température de consigne : 16 à 30 °C (61 à 86 °F).

-	Mode de régulation I FEEL.

-	Modes: AUTO, COOL, DRY, FAN et HEAT.

-	Mode SLEEP.

-	Minuterie.

-	Fonction Auto-Nettoyage (X-Fan).

-	Ajustement automatique du déflecteur horizontal.

-	Format d’affichage de la température (°C ou °F).

-	Dégivrage intelligent, démarre au besoin seulement.

-	Redémarrage automatique en cas de panne de courant.

Garantie	Note : Tous les systèmes de thermopompe doivent être installés et enregistrés par un installateur certifié Ouellet pour bénéficier de la garantie de base.

- Garantie de base 5 ans pièces (main-d’œuvre non incluse).

Vendue séparément :

- Garantie étendue de la 1ère à la 5e année, pièces et main-d’œuvre.

- Garantie étendue de la 1ère à la 10e année, pièces et main-d’œuvre avec remplacement du système si défaillance du compresseur.

Application	-	Salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, édifice commercial, immeuble de bureaux, condo, restaurant.

Modèles

| # Produit1 | OTP-B09000D-I OTP-B09000D-E |
| --- | --- |
| Qté |  |
| Performance technique |
| Tension | Volts | 240/208 |
| Capacité en climatisation | Nominale | W (BTU/hr) | 2637 (9000) |
|  | Min. – max. | W (BTU/hr) | 1026 - 2813 (3500 - 9600) |
| Capacité en chauffage | Nominale | W (BTU/hr) | 2872 (9800) |
|  | Min. – max. | W (BTU/hr) | 645 - 3224 (2200 - 11000) |
| Puissance consommée en climatisation | Nominale | W | 620 |
|  | Min. – max. | W | 370 – 1075 |
| Puissance consommée en chauffage | Nominale | W | 750 |
|  | Min. – max. | W | 200 – 900 |
| Puissance consommée nominale | W | 1430 |
| Courant nominal | A | 7 |
| MCA | A | 15 |
| Disjoncteur/fusible max. (MOCP) | A | 20 |
| TRÉS (SEER) | - | 22 |
| CPSC (HSPF) | - | 9.2 |
| TRÉ (EER) | (BTU/hr)/W | 14.2 |
| COP | (BTU/hr)/W | 14 |
| Energy Star | - | ( |
| Unité intérieure |  |
| Déshumidification | pt/hr (l/hr) | 2.54 (1.2) |
| Débit d’air volumique | T / H / M / L2 | pcm | 306 / 277 / 253 / 218 |
| Niveau sonore | T / H / M / L2 | dB (A) | 42 / 38 / 35 / 32 |
| Puissance du moteur du ventilateur | W | 20 |
| RLA du moteur du ventilateur | A | 0.2 |
| Puissance du moteur du déflecteur | W | 2 |
| Poids | lb (kg) | 22 (10) |
| Unité extérieure |  |
| Débit d’air volumique | pcm | 941.6 |
| Niveau sonore | dB (A) | 50 |
| Fabricant du compresseur | - |
| Puissance du compresseur | W | 860 |
| LRA du compresseur | A | - |
| RLA du compresseur | A | 3.2 |
| Puissance du moteur du ventilateur | W | 30 |
| RLA du moteur du ventilateur | A | 0.13 |
| Volume de réfrigérant (R410A) | oz (g) | 45.864 (1300) |
| Poids | lb (kg) | 79 (36) |
| Tuyauterie de raccordement/réfrigérant |
| Longueur de préchargement | pi (m) | 25 (7.5) |
| Volume additionnel de réfrigérant | oz/pi (g/m) | 0.2 (18.6) |
| Diamètre externe tuyau liquide | po | 1/4 |
| Diamètre externe tuyau gaz | po | 3/8 |
| Différence de hauteur maximale | pi (m) | 33 (10) |
| Longueur totale maximale | pi (m) | 50 (15.2) |
| Diamètre interne tuyau de drain | po | 5/8 |

1 1 unité intérieure et 1 unité extérieure. À noter que chaque unité est emballée individuellement.

2 Vitesses du ventilateur à courant transversal : (T) Turbo / (H) Élevée / (M) Moyenne / (L) Faible.

Option

| # Produit Kit | Description | Qté |
| --- | --- | --- |
| OTP-WB3 | Support mural ajustable pour unité extérieure |  |
| OTP-WBRC | Support mural pour télécommande sans fil |  |

| Unité intérieure | L | H | P | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm |
| OTP-B09000D-I | 33 1/4 | 846 | 10 3/4 | 274 | 7 | 178 | 5 1/8 | 130 | 21 1/4 | 541 | 6 3/4 | 173 |

| Unité extérieure | L | H | P | A | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm | po | mm |
| OTP-B09000D-E | 33 3/8 | 848 | 21 1/4 | 538 | 12 5/8 | 320 | 21 1/4 | 541 | 11 1/4 | 287 |

| Support mural ajustable | L | H | P | Capacité maximale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | po | mm | po | mm | po | mm | lb | kg |
| OTP-WB3 | 33 1/2 | 850 | 17 3/4 | 450 | 21 11/16 | 550 | 500 | 227 |

Les spécifications peuvent changer sans préavis

| Projet : | Approbation Information |
| --- | --- |
| Ingénieur conseil : |  |
| Entrepreneur électricien : |  |
| Distributeur : |  |
| Date : |  |
| Référence Ouellet : |  |
| Commentaires : |